Новосибирский государственный технический университет

Электрические системы и сети

Лабораторный практикум

Для студентов III курса дневного и заочного отделений ФЭН,

обучающихся по направлению 140200 «Электроэнергетика»

Новосибирск – 2007

УДК 621.311 (076.5)

Составили:

канд. техн. наук, доцент А. В. Лыкин,

канд техн. наук, доцент Д. В. Армеев,

канд. техн. наук, старший преподаватель А. Г. Русина,

аспирант М. Л. Тутундаев,

Рецензент  канд. техн. наук, доцент Э. М. Чекмазов

Работа подготовлена кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем

 Новосибирский государственный

технический университет, 2007 г.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	5

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЛЭП	7

Общие сведения	8

Указания к выполнению работы	9

Исходные данные	11

Контрольные вопросы к защите	11

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 110/10 кВ	12

Общие сведения	14

Указания к выполнению работы	16

Исходные данные	18

Контрольные вопросы к защите	18

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕДАЮЩИХ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ	19

Общие сведения	20

Указания к выполнению работы	22

Исходные данные	23

Вопросы к защите	23

4. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА НЕОДНОРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	26

Общие сведения	26

Метод покоординатного спуска	29

Указания к выполнению работы	30

Исходные данные	30

Вопросы к защите	33

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	33

Приложение 1. Глоссарий	34

Приложение 2. Часто возникающие вопросы	38

Лабораторная работа 1	38

Лабораторная работа 2	39

Лабораторная работа 3	41

Лабораторная работа 4	42

Приложение 3. Математические модели и основные соотношения ЛЭП	44

Приложение 4. Пример написания отчета	47

Лабораторная работа 1. Исследование режимов работы ЛЭП 220 кВ	47

Приложение 5. Варианты заданий к лабораторной работе № 1	57

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Лабораторные работы  основаны  на проведении вычислительного эксперимента по  модели,  заложенной  в  программном обеспечении для ЭВМ по курсу «Электрические системы и сети». Расчеты выполняются таким образом,  что имитируют натурный эксперимент с объектами электроэнергетической системы (ЭЭС). В результате выполнения каждого опыта эксперимента студент получает совокупность псевдозамеров электрических величин в отдельных точках электрической сети.

Объект исследования – ЭЭС характеризуется источниками питания, схемой электрической сети и нагрузками потребителей электрической энергии. Все эти элементы задаются определенными параметрами.

Измеряемые электрические величины – это переменные, которые характеризуют работу ЭЭС. К ним относятся токи, напряжения, мощности и т.п. Параметрами электрической сети являются: схема соединений, номинальные параметры оборудования, сопротивления и проводимости элементов электрической сети.

При проведении эксперимента среди переменных и параметров объекта выделяются входные и выходные показатели. Входные переменные и параметры варьируются в выбранных пределах, а выходные показатели контролируются с целью определения свойств объекта.

Для проведения эксперимента должны быть определены условия работы ЭЭС,  т. е.  установлены величины напряжений в тех узлах,  где они поддерживаются на заданном уровне, заданы требуемые  мощности нагрузок и  требования к уровням напряжений у потребителей и в узлах электрической сети.

Алгоритм выполнения лабораторных работ включает в себя следующую последовательность:

- Подготовка к лабораторной работе (чтение задания и методических указаний, заготовка таблиц для заполнения результатами опытов).

- Допуск к лабораторной работе (беседа с преподавателем, который проверяет знание студентом цели работы, ее содержания, представления об объекте исследования, понимания технологии и порядка проведения опытов).

- Проведение эксперимента (в соответствие с заданием выполнение ряда опытов в вычислительном эксперименте с помощью виртуального лабораторного стенда).

- Обработка результатов эксперимента (проверка на наличие грубых ошибок, построение графиков и диаграмм, формулировка выводов)

- Оформление отчета по лабораторной работе (отчет оформляется в соответствие с правилами, оговоренными преподавателем в печатном или рукописном виде).

- Подготовка к защите лабораторной работе (изучение теоретического материала по вопросам, представленным в методических указаниях и сопоставление результатов теоретического анализа с экспериментальными данными, полученными в работе)

- Защита лабораторной работы (коллективное или индивидуальное собеседование с преподавателем по заданным вопросам).

Контекстная диаграмма процесса выполнения лабораторной работы, в которой показаны входы, выходы, управления и механизмы для осуществления этого процесса, представлена на рис. 1.

Работа подготовлена при участии зав. кафедрой «Оценка качества образования» НГТУ, доцента Н.И. Лыгиной и аспиранта Е.М. Турло.

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса выполнения лабораторной работы

# 1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЛЭП

Цель работы

Изучение режимов работы линии электропередачи (ЛЭП) путем  проведения вычислительного эксперимента на ЭВМ.

Задание

1. Построить зависимость напряжения  в конце ЛЭП (U2) и  потерь активной мощности  (ΔP)  от мощности нагрузки.  Выяснить влияние реактивной мощности нагрузки на полученные зависимости, для чего выполнить эксперименты  при  различных коэффициентах реактивной мощности нагрузки.

Построить зависимость соотношения зарядной мощности и потерь реактивной мощности ЛЭП от передаваемой мощности во всех рассматриваемых случаях. Определить по графику величину натуральной мощности ЛЭП.

2. Провести анализ режима холостого хода ЛЭП.

3. Исследовать зависимости напряжения в конце ЛЭП и потерь активной мощности в ЛЭП от величины компенсации реактивной мощности нагрузки.

4. Исследовать влияние величин векторов напряжений по концам ЛЭП и угла между ними на передаваемую активную и реактивную мощность.

5. Построить область допустимых режимов работы ЛЭП (в координатах P2, Q2).

## Общие сведения

Линия электропередачи имеет начало,  откуда  подается  питание (мощность), и конец,  где присоединяется нагрузка, заданная своей мощностью, рис. 2.

Рис.2. Схема ЛЭП

Мощность нагрузки (активная и реактивная) изменяется во времени в соответствии с графиком и существуют  минимальное  и максимальное значения мощностей, возможные для данной нагрузки. Их можно определить из суточных графиков нагрузки в период зимнего максимума (как правило, конец декабря) и летнего минимума (середина июня). Такие суточные графики для характерных дней ежегодно составляются во всех энергосистемах.

Рабочие напряжения на ЛЭП имеют технические ограничения, связанные с уровнем изоляции и условиями работы оборудования электрической сети, а также требованиями, предъявляемыми потребителями. Существуют предельное минимальное Umin и предельное максимальное Umax значения напряжения в ЛЭП.

Ток по  линии также имеет предельно допустимое значение по условиям нагрева проводов Iдоп.

## Указания к выполнению работы

1. Для исследования режимов ЛЭП предлагается использовать специально разработанные учебные программы для ЭВМ  или какие-либо другие программные средства. Инструкция по работе с программами выдается преподавателем и имеется в справочной системе программ.

2. С помощью псевдоизмерений (вычислений) потоков мощности по концам ЛЭП можно вычислить потери активной мощности и разность потерь реактивной мощности и зарядной мощности. Выполняя опыты для различных значений передаваемой мощности,  по  результатам  псевдоимерений  следует построить зависимости напряжения в конце ЛЭП, потерь мощности в ЛЭП и реактивных мощностей в ЛЭП (Q1 – Q2) от активной мощности нагрузки. Рекомендуется взять для выполнения расчетов коэффициент реактивной мощности нагрузки tg(φ) = 0,5;  tg(φ) = 0 и tg(φ) = –0,5

3. При одной и той же активной мощности нагрузки реактивную мощность в конце ЛЭП можно изменять с помощью специальных устройств – компенсаторов, что приводит к изменению tg(φ).

Необходимость компенсации  реактивной  мощности  вызвана  тремя причинами:

- регулирования напряжения;

- снижения потерь энергии (мощности);

- повышения пропускной способности ЛЭП.

Реактивная мощность в конце ЛЭП равна:

Q2 = QН – QКУ,

где QКУ  - мощность компенсирующего устройства,  которая варьируется в пределах, обусловленных типом и номинальной мощностью КУ.

Выполняя эксперименты с различными значениями QКУ в заданных пределах, следует построить зависимость напряжения в конце  линии  от мощности компенсирующего устройства. Рекомендуется выполнить опыты с компенсацией реактивной мощности нагрузки от нуля до ее полной компенсации и даже частичной перекомпенсации (реактивная мощность в конце ЛЭП станет отрицательной величиной).

4. Для ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения обнаруживается уникальная связь между потоками мощности по линии и напряжениями по концам ЛЭП. Для исследования такой связи строятся зависимости активной и реактивной мощности линии от:

а) разности величин векторов по концам линии (потери напряжения) при неизменном угле между векторами напряжений;

б) угла между векторами напряжения по концам линии δ при постоянстве величин напряжений по концам линии.

Фактически, в первом случае (а) меняется только напряжение на одном из концов линии, например, в конце, а во втором (б) – угол между векторами, который подбирается из соображений допустимых значений потоков мощности. При передаче мощности от начала линии к концу угол δ имеет отрицательные значения, показывающие отставание вектора U2 от U1.

5. Область существования допустимых режимов ЛЭП обычно строится в координатах P2, Q2. По данной области можно судить о пропускной способности ЛЭП и возможных перетоках реактивной мощности.

При построении области допустимых режимов ЛЭП учитывают ряд ограничений, среди которых ограничения на уровни напряжения, максимальный ток в линии, направление мощности и др.

Ограничение по Iдоп можно представить как полуокружность радиуса  Smax=3IдопUном.Кривые ограничений по Umin и Umax получаются при варьировании угла δ между напряжениями по концам ЛЭП. Следует задать в конце ЛЭП напряжение равное Umin и менять угол δ в небольших пределах (примерно до –10 … –20 º) с шагом 1 … 2 º так, чтобы получить зависимость между P2 и Q2 в виде кривых, отсекающих от построенной полуокружности области недопустимых значений мощностей. Таким же образом строится кривая ограничения для Umax.

## Исходные данные

- Номинальное напряжение ЛЭП.

- Длина и марка провода ЛЭП.

- Предельно допустимый ток по проводу заданной марки.

- Мощности режима максимальных нагрузок.

- Напряжение пункта питания (начала линии).

- Предельно допустимые уровни напряжения в конце ЛЭП.

## Контрольные вопросы к защите

- Объяснить изменение напряжения в конце ЛЭП от мощности нагрузки для различных коэффициентов реактивной мощности.

- Объяснить изменение потерь активной мощности в ЛЭП от мощности нагрузки для различных коэффициентов реактивной мощности.

- Объяснить соотношение потерь реактивной мощности и зарядной мощности ЛЭП от мощности нагрузки для различных коэффициентов реактивной мощности?

- Чем характеризуется режим натуральной мощности ЛЭП? Какая величина натуральной мощности линии получилась в лабораторной работе?

- Объяснить полученное соотношение напряжений по концам ЛЭП в режиме холостого хода.

- Объяснить зависимости напряжения в конце ЛЭП и потерь мощности от величины компенсации реактивной мощности нагрузки.

- Объяснить зависимости потоков мощностей по ЛЭП от соотношения модулей напряжения по концам линии и от угла между векторами напряжений.

- Пояснить принципы построения области допустимых режимов ЛЭП.

- Какие условия учитываются при определении  пропускной способности ЛЭП?

- Как по области допустимых режимов работы ЛЭП определить:

- максимально возможную передаваемую активную мощность при заданной реактивной мощности в конце линии?

- величину реактивной мощности в конце линии, которая может обеспечить заданную передаваемую активную мощность?

- максимально возможную реактивную мощность индуктивного характера в конце линии?

- максимально возможную реактивную мощность емкостного характера в конце линии?

# 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 110/10 кВ

Цель работы

Изучение принципов, методов и средств регулирования напряжения в  электрической сети 110/10 кВ.

Задание

В электрической сети 110/10 кВ (рис.3) проверить возможность и определить необходимые средства регулирования напряжения на шинах нагрузки понижающей подстанции. Регулирование напряжения осуществить в соответствии с принципом встречного регулирования.

1. Для режимов максимальных и минимальных нагрузок опытным путем подобрать регулировочные ответвления на устройстве РПН (Регулирование Под Нагрузкой) понижающих трансформаторов.

Указание. Напряжение на шинах питающей подстанции задаётся преподавателем для обоих режимов.

2. Определить требования к диапазону допустимых значений  напряжения на шинах центра питания (питающей подстанции) в режимах максимальных и минимальных нагрузок, при которых еще возможно поддержание желаемого напряжения на шинах нагрузки понижающей подстанции.

Указание. Переключатель ответвлений РПН в этом случае выводится в крайнее положение, соответствующее наиболее возможному повышению напряжения в режиме максимальных нагрузок и наиболее возможному его понижению – в режиме минимальных нагрузок.

3. Проверить возможность регулирования напряжения в послеаварийных (ремонтных) режимах.

Указание. Виды аварийных режимов задаются преподавателем.

4. Подобрать мощность компенсирующего устройства, которое можно установить на шинах нагрузки в режиме максимальных нагрузок при понижении напряжения на шинах питающей подстанции на 5 % ниже минимально возможного значения.

Указание. Расчет произвести путем закрепления желаемого значения напряжения на шинах нагрузки при крайнем положении переключателя отпаек, соответствующем наиболее возможному повышению напряжения на шинах нагрузки.

Рис. 3. Схема сети 110/10 кВ

## Общие сведения

Различают три принципа регулирования напряжения:

  - стабилизация;

  - по заданному графику напряжения;

  - встречное регулирование.

По первому принципу напряжение поддерживается постоянным в течение всего времени суток и может менять заданный (желаемый) уровень очень редко, например, раз в сезон.

Регулирование по заданному графику предполагает наличие 2-х или более уровней напряжения, которые в свои периоды времени поддерживаются постоянными, как по принципу стабилизации, например в ночные и дневные часы.

Принцип встречного регулирования предполагает гибкое изменение уровня напряжения, в зависимости от изменения нагрузки в сети, т. е. напряжение регулируется в зависимости от тока нагрузки.

На рис. 4 изображены суточные графики  активной и реактивной мощности нагрузки. Уровни напряжения, на поддержание которых  настроены органы регулирования (желаемое напряжение), по всем трем принципам регулирования будут иметь графики, изображенные на рис. 5.

Pис. 4. Графики активной и реактивной мощности нагрузки

В третьем случае Uжел повторяет по форме график токовой нагрузки и при Imin имеет Uжел(min) = Uном, а при Imax – Uжел(max) = (1,05...1,1)Uном, в зависимости от конфигурации и протяженности сети, которая питается от шин нагрузки понижающей подстанции.

Следует отметить, что действительные графики напряжения отличаются от графиков желаемого напряжения из-за дискретности средств регулирования, случайных ошибок, помех и аварийных ситуаций. Непосредственно сам график желаемого напряжения с учетом допустимой погрешности называется законом регулирования напряжения.

Рис. 5. Законы регулирования напряжения

К методам регулирования напряжения относят: централизованное регулирование средствами центра питания, регулирование изменением падения напряжения в элементах электрической сети и локальное (местное) регулирование с помощью регулирующих устройств трансформаторов понижающих подстанций.

К средствам регулирования напряжения относят устройства, с помощью которых можно применять различные методы регулирования напряжения. К таким устройствам относят регулировочные обмотки с ответвлениями трансформаторов, генераторы электростанций, реакторы, батареи конденсаторов, статические тиристорные компенсаторы, синхронные компенсаторы и др. Все средства регулирования снабжаются органами автоматического управления, позволяющими автоматически выполнять закон регулирования.

Практически все трансформаторы подстанций высокого напряжения снабжаются устройством РПН, и поэтому всегда в первую очередь проверяется возможность регулирования напряжения на шинах подстанции с помощью изменения коэффициентов трансформации трансформаторов с РПН.

У двухобмоточных трансформаторов регулировочные обмотки устройства РПН устанавливаются на стороне высокого напряжения (ВН). Переключение с одного ответвления на другое приводит к изменению коэффициента трансформации и, следовательно, к изменению напряжения на стороне низкого напряжения (НН) – шинах нагрузки. Это локальное регулирование напряжения.

В случае недостаточности диапазона регулирования у РПН можно поставить на шинах нагрузки батарею конденсаторов или другое компенсирующее устройство, которое изменит поток реактивной мощности и падение напряжения в сети – это другой метод регулирования.

## Указания к выполнению работы

1. Схема электрической сети 110/10 кВ, (см. рис. 3), которая рассматривается в настоящей работе, является частью схемы, изображенной на рис 6, которая будет использоваться в лабораторной работе 3.

2. Для выполнения работы используется специализированная программа, с помощью которой можно имитировать режимы работы электрической сети и подбирать параметры устройств регулирования напряжения. Руководство к работе по этой программе выдается преподавателем и имеется в справочной системе к программе.

3. Перед выполнением каждого пункта задания следует составить план проведения опытов, которые необходимо выполнить. Полезно приготовить таблицу, в которую будут записываться полученные результаты. В табл. 1 приведен пример записи результатов опытов при подборе отпаек.

Рис. 6. Принципиальная схема сети 500/220/…/10 кВ

Таблица 1

Пример записи результатов опытов по подбору регулировочных ответвлений в режимах

максимальных и минимальных нагрузок

| Номер опыта | Номер ответв-ления | Напряжение ответвления, кВ | Мощность ЦП, МВ×А | Напряжение на шинах НН ПС, кВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим максимальных нагрузок: UЦП = 123 кВ, SН = 60 + j40 МВ×А, Uжел = 10,5 кВ. Начальная точка – номинальное регулировочное ответвление. |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 115 | 64 + j57,1 | 9,12 | Мало |
| 2 | –9 | 96,56 | 64 + j57,1 | 10,86 | Велико |
| 3 | –7 | 100,7 | 64 + j57,1 | 10,41 | Мало |
| 4 | –6 | 98,62 | 64 + j57,1 | 10,63 | Удовлетворительно |
| Режим минимальных нагрузок: UПП = 118 кВ, SН = 32 + j20 МВ×А, Uжел = 10,0 кВ. Начальная точка – номинальное регулировочное ответвление. |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 115 | 33,1 + j21,2 | 9,82 | Мало |
| 2 | –1 | 113 | 33,1 + j21,1 | 10,00 | Удовлетворительно |

Таблица 2

Пример записи результатов опытов по подбору напряжения на шинах питающей подстанции в режимах максимальных и минимальных нагрузок

| Номер опыта | Напряжение п.п. U3, кВ | Напряжение на шинах НН U1, кВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим максимальных нагрузок, SН = 60 + j40 МВА, Uжел = 10,5 кВ, регулировочное ответвление –9, Uотв = 96,58 кВ. Определение нижнего предела U3. |  |  |  |
| 1 | 121 | 10,56 | Удовлетворительно |
| Режим максимальных нагрузок, Sн = 60 + j40 МВА, Uжел = 10,5 кВ, регулировочное ответвление +9, Uотв = 133,4 кВ. Определение верхнего предела U3. |  |  |  |
| 1 | 126 | 8,18 | Недостаточно Верхний предел 126 кВ |
| Режим минимальных нагрузок, Sн = 32 + j20 МВА, Uжел = 10,0 кВ, регулировочное ответвление –9, Uотв = 96,58 кВ. Определение нижнего предела U3. |  |  |  |
| 1 | 110 | 10,7 | Велико |
| 2 | 105 | 10,0 | Удовлетворительно |
| Режим минимальных нагрузок, Sн = 32 + j20 МВА, Uжел = 10,0 кВ, регулировочное ответвление +9, Uотв = 133,4 кВ. Определение верхнего предела U3. |  |  |  |
| 1 | 126 | 9,17 | Недостаточно Верхний предел 126 кВ |

По результатам табл. 2 следует подготовить данные по допустимым диапазонов изменения напряжения в ЦП и мощности передаваемой из ЦП в сеть 110,10 кВ в режимах максимальных и минимальных нагрузок для выполнения лабораторной работы 3. Пример записи таких данных приведен в табл.3.

Таблица 3

Данные для выполнения лабораторной работы № 3

| Режим | Мощность S3, МВА | Пределы U3, кВ |
| --- | --- | --- |
| максимальных нагрузок | 64,6 + j57,1 | [121; 126] |
| минимальных нагрузок | 33,1 + j21,1 | [105; 126] |

## Исходные данные

- Принципиальная схема электрической сети 110/10 кВ (см. рис. 3)

- Марка проводов и протяженность ЛЭП.

- Количество и тип трансформаторов понижающей подстанции.

- Активные и реактивные мощности нагрузки для режимов максимальных и минимальных нагрузок.

- Ориентировочный уровень напряжения шин центра питания.

## Контрольные вопросы к защите

- Методы регулирования напряжения в электрических сетях энергосистем.

- Принципы регулирования напряжения в электрических сетях и области их применения.

- Пояснить принцип встречного регулирования напряжения. Почему в режиме максимальных нагрузок напряжение на шинах питающей подстанции поддерживается в зависимости от сети в пределах (1,05...1,10) Uном, а в режиме минимальных нагрузок приблизительно равным номинальному напряжению?

- Нормы установившегося отклонения напряжения δUy (нормально допустимые и предельно допустимые значения) на выводах приемников электрической энергии.

- Какие требования предъявляются к уровням напряжения у оборудования питающих и распределительных электрических сетей?

- В какой из обмоток устанавливается устройство регулирования напряжения РПН в двухобмоточных трансформаторах и почему?

- Какие компенсирующие устройства используются для регулирования напряжения в электрических сетях 10…100 кВ?

- В каком месте выгоднее устанавливать компенсирующее устройство на понижающей подстанции: на стороне высокого или низкого напряжения и почему?

# 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕДАЮЩИХ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Цель работы

Изучение принципов, методов и средств регулирования напряжения в передающих и системообразующих электрических сетях.

Задание

В электрической сети 500-220-110-35-10 кВ, расчетная схема которой приведена на рис. 7, выполнить оценку применимости предложенных средств регулирования напряжения для обеспечения желаемых и допустимых уровней напряжения на шинах подстанций.

Регулирование напряжения на шинах низкого напряжения подстанций осуществить в соответствии с принципом встречного регулирования.

Напряжения на шинах среднего напряжения подстанций следует поддерживать в заданных пределах.

Напряжения на шинах высокого напряжения подстанций не должно превышать максимально допустимых рабочих значений.

1. Для режимов максимальных и минимальных нагрузок опытным путем подобрать регулировочные ответвления на устройстве РПН  понижающих трансформаторов и переключающего устройства линейного регулятора, значения мощности синхронного компенсатора, батареи конденсаторов и количество включенных реакторов.

Указание. Напряжение на шинах питающей подстанции задаётся преподавателем для обоих режимов.

Уровни напряжения на шинах 110 кВ понижающей подстанции 220/110/35 кВ поддерживать в соответствии со значениями, полученными в работе 2.

2. Проверить возможность регулирования напряжения в послеаварийных (ремонтных) режимах.

Указание. Виды аварийных режимов задаются преподавателем.

## Общие сведения

К уровням напряжения шин станций и подстанций ЭЭС, имеющих различные ступени номинальных напряжений, предъявляются разные требования. Эти требования вызваны ограничениями по техническими условиями эксплуатации оборудования, оптимальными режимами работы и  требованиями к показателям качества напряжения. Для обеспечения требуемого отклонения напряжения у электроприемников ведется регулирование напряжения практически во всех узлах электрической сети. Чем ближе точка, в которой регулируется напряжение, к электроприемнику, тем жестче требования к уровню напряжения.

Проверка возможности регулирования напряжения в электрической сети с помощью имеющихся или намеченных к установке средств регулирования производится расчетным путем.

При этом на отдельных шинах напряжение устанавливается на жесткий желаемый уровень, а на других напряжение контролируется так, чтобы оно не вышло за допустимые пределы, или регулируется, чтобы  "помочь" другим средствам выставить напряжения на желаемый уровень.

Перед расчетами следует проанализировать имеющиеся средства с целью определения их воздействия на напряжения каждых шин ЭЭС. Так, например, изменение напряжения на шинах генераторов ЭС повлияет на напряжения всех подстанций, получающих питание от данной ЭС; изменение положения  регулировочных ответвлений на тупиковой подстанции влияет на напряжение шин только этой подстанции и т. п.

Расчеты, как правило, являются многократными и состоят в подборе параметров различных средств регулирования. Современные программы расчетов режимов позволяют  сразу за расчет одного режима ввести режим в так называемую допустимую область, где все параметры режима находятся в дозволенных пределах. Однако в учебных целях следует испробовать поиск допустимого по напряжению режима методом подбора (перебора вариантов).

Стратегия поиска может быть различной, но одной из наиболее эффективных можно считать направленный перебор вариантов, начиная с обеспечения удовлетворительных уровней напряжения в сети с наибольшим номинальным напряжением и затем переходить на следующие более низкие ступени Uном.

В некоторых узлах можно зафиксировать уровень напряжения, если к нему присоединено компенсирующее устройство. Но при этом следует следить за значением мощности компенсирующего устройства, которое не должно выйти за свои пределы.

Может потребоваться вернуться снова к регулированию напряжения на ступени с высшим номинальным напряжением и при необходимости повторить расчеты.

Для выполнения расчетов необходимо составить расчетную схему электрической сети, таблицу напряжений отпаек РПН трансформаторов, автотрансформаторов и линейных регуляторов. На расчетной схеме следует отметить регулируемые элементы (стрелками для РПН, СК и БСК) и надписать их пределы регулирования.

Узловые точки расчетной схемы электрической сети можно разбить на 3 группы (подмножества):

- узлы, в которых следует регулировать напряжение (поддерживать Uжел);

- узлы, напряжение в которых следует контролировать (для таких узлов задаются предельные минимальные и максимальные значения);

- узлы с неконтролируемыми напряжениями (фиктивные модельные образования).

## Указания к выполнению работы

1. Перед началом работы следует подготовить исходные данные, которые были получены в лабораторной работе 2.

2. На расчетной схеме, которая используется в работе, имеются все необходимые для расчета режима данные, которые внесены в специальный текстовый файл по правилам, указанным в инструкции к программе для ЭВМ.

3. Расчеты следует начать с получения так называемого базового режима. При этом средства регулирования находятся либо в отключенном состоянии, либо в положении, соответствующим номинальному значению его параметров.

4. Все рассчитанные режимы без исключения должны быть запротоколированы, т. е. их основные параметры записаны в специальную таблицу в соответствующую строку.

Примерный вид формы записи для протоколирования расчетов показан в табл. 4. Вверху таблицы над каждой колонкой с напряжениями шин следует надписать либо желаемый уровень напряжения, либо верхний и нижний пределы.

Узлы с неконтролируемыми напряжениями в таблицу не включаются.

## Исходные данные

- Принципиальная схема электрической сети.

- Номинальные напряжения электрической сети.

- Марки проводов ЛЭП и типы трансформаторов.

- Типы и параметры устройств регулирования напряжения.

- Расчетная схема электрической сети.

- Активные и реактивные мощности нагрузок для режимов максимальных и минимальных нагрузок. Для узла 3 данные берутся из лабораторной работы № 2.

- Напряжение шин питающей подстанции.

## Вопросы к защите

- Средства и методы регулирования напряжения в передающих и системообразующих электрических сетях.

- Сравнительная характеристика батарей конденсаторов и синхронных компенсаторов как средств регулирования напряжения в электрических сетях.

- Каким образом влияет на напряжение включение в ЛЭП шунтирующих реакторов? В каких случаях и в каких сетях применяют шунтирующие реакторы?

- Какие требования предъявляются к уровням напряжения для оборудования электрических сетей сверхвысокого напряжения?

- Пояснить последовательность выбора параметров средств регулирования напряжения в сети с несколькими ступенями номинальных напряжений.

- Как осуществляется регулирование напряжения на шинах подстанций с автотрансформаторами и трехобмоточными трансформаторами?

Рис. 7. Расчетная схема электрической сети 500/220/110/35/10 кВ мощности в мегаваттах и мегаварах, сопротивления в омах, проводимости

в микросименсах

Таблица 4

Напряжения в узлах сети при подборе параметров средств регулирования

(числовые данные даны для примера)

| Номер |  | п/с 500/220/10 кВ |  |  |  | п/с 220/110/35 кВ |  |  | Узлы с регулируемыми и контролируемыми U |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реак-торы |  | РПН-СН | СК | РПН-СН |  | ЛР | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  | (параметры регуляторов) |  |
| РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  | 230 | 0 | 121 |  | 38,5 | 90,8 |  | 24,6 | 194,5 | 218,8 | 9,96 | 507,8 | 510,6 | При номин-х регулировочных ответвлениях |  |  |
| 2 | 0 |  | 255 | 0 | 121 |  | 38,5 | 108,5 |  | 31,6 | 224,5 | 242,6 | 10,1 | 511,2 | 513,6 | Крайнее отв. (7-9) |  |  |
| 3 | 0 |  | 255 | 100 | 121 |  | 38,5 | 115,4 |  | 34,0 | 232,2 | 252,7 | 10,8 | 523,2 | 524,2 | СК 100 Мвар |  |  |
| 4 | 0 |  | 255 | 55,5 | 121 |  | 38,5 | 112,5 |  | 33,0 | 231,1 | 248,5 | 10,5 | 518,2 | 519,8 | Фиксация U8=10,5 кВ |  |  |
| 5 | 0 |  | 255 | 55.5 | 121 |  | 44,28 | 112,6 |  | 38,0 | 231,4 | 248,5 | 10,5 | 518,2 | 519,8 | Крайнее отв. на ЛР |  |  |
| 6 | 0 |  | 255 | 55,5 | 127,72 |  | 44,28 | 118,8 |  | 38,0 | 231,3 | 248,5 | 10,5 | 518,2 | 519,8 | +3 отп. на (3-5) |  |  |
| РЕЖИМ МИНИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  | 230 | 0 | 121 |  | 38,5 | 38,6 |  | 38,6 | 244,6 | 250,4 | 11,8 | 575,8 | 557,3 | Включены 4 реактора |  |  |
| 2 | 6 |  | 236,2 | -43 | 121 |  | 38,5 | 107,6 |  | 32,9 | 212,9 | 220,4 | 10 | 469 | 484 | 6 реакторов и U8=10 кВ |  |  |
| 3 | 6 |  | 236,2 | -43 | 123,4 |  | 40,81 | 109,7 |  | 34,9 | 212,9 | 220,4 | 10 | 496,5 | 484,6 | +4 отв. на (3-5) |  |  |

Примечания. При подборе параметров средств регулирования были приняты следующие условия и ограничения.

Для узла 3:  (115 < U <123) кВ (из результатов лабораторной работы 2).

Для узла 4:  (37 < U < 38,5) кВ  и U =  35 кВ (задано, соответственно в режиме максимальных и минимальных нагрузок).

Для узлов 6 и 7:  U < 252 кВ (по условиям работы изоляции ЛЭП).

Для узла 8:  U = 10,5 кВ  и  U = 10 кВ (соответственно в режиме максимальных и минимальны нагрузок).

Для узлов 10 и 11:  U < 525 кВ (по условиям работы изоляции ЛЭП).

# 4. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА НЕОДНОРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Цель работы

Изучение методов снижения потерь мощности в неоднородной электрической сети.

Задание

Для электрической сети, обладающей свойством неоднородности, в заданном режиме найти оптимальное потокораспределение мощностей и уровни напряжений, соответствующие минимальным потерям мощности.

## Общие сведения

Для повышения экономичности работы электрических сетей проводятся различные мероприятия по снижению потерь электроэнергии как на стадии эксплуатации, так и на стадии проектирования. На стадии эксплуатации выполняется оптимизация режимов работы с помощью различных методов, среди которых часто применяется оптимизация установившихся режимов по напряжению и перераспределению потоков мощности в неоднородных замкнутых сетях.

Средствами изменения уровней напряжений в основном являются трансформаторы с регулировочными ответвлениями (РПН) и источники реактивной мощности.

Перераспределение мощности в неоднородных замкнутых сетях также может достигаться трансформаторами с РПН и трансформаторами с продольно-поперечным регулированием, в которых напряжение изменяется не только по величине (модулю), но и по фазе. Включение в контур сети с параметрической неоднородностью БК устраняет неоднородность, но сопряжено с рядом технических трудностей.

Эффективным и практически не требующим вложения дополнительных средств является размыкание контуров электрической сети, что, однако, требует перемещения точки размыкания сети в зависимости от ее режима работы.

Рассмотрим влияние уровней напряжений в сети на потери мощности.

По известной формуле вычисления потерь мощности

видно, что для отдельного элемента сети с  сопротивлением R повышение напряжения приводит к снижению потерь мощности. Однако в замкнутых сетях изменение напряжения, предположим с помощью трансформаторов, приводит также к перераспределению потоков мощности. Рассмотрим схему замкнутой электрической сети 220/110 кВ, рис.8.

Рис.8. Схема замкнутой электрической сети 220/110 кВ

В схеме имеется контур, в который входят трансформаторные подстанции Т1, Т2 и линии электропередачи ЛЭП-110, ЛЭП-220.

Если коэффициенты трансформации в контуре сети (см. рис. 8) одинаковые, то контур имеет уравновешенные коэффициенты трансформации, т. е. произведение коэффициентов трансформации при обходе контура в каком либо направлении равно единице. Здесь под коэффициентом трансформации понимается отношение напряжения регулировочного ответвления стороны трансформатора, на которую осуществляется переход, к напряжению регулировочного ответвления стороны трансформатора, с которой переходят при обходе замкнутого контура. Для схемы на рис. 8 при номинальных напряжениях регулировочных ответвлений 230 и 121 кВ обоих трансформаторов при обходе по часовой стрелке с левого нижнего угла схемы (п.п.) имеем:

Здесь первое отношение является коэффициентом трансформации для T1: с шин 110 кВ на шины 220 кВ; второе отношение – коэффициент трансформации для T2: с шин 220 кВ на шины 110 кВ.

В относительных единицах эти отношения для обоих трансформаторов равны единице.

Пусть напряжение на шинах 110 кВ трансформатора Т1 поддерживается неизменным (ПП). Изменим регулировочное ответвление на трансформаторе Т1 так, чтобы напряжение на шинах 220 кВ возросло. Это соответствует регулировочному ответвлению меньшему, чем 121 кВ (например, 118,58 кВ). Тогда при обходе контура имеем

Такое рассогласование соответствует введению продольной ЭДС в контур по направлению, совпадающим с соответствующим направлением обхода контура по часовой стрелке и перераспределению мощности в сети.

В электрических сетях с преобладающим индуктивным сопротивлением для рассматриваемого случая введение продольной ЭДС в наибольшей степени изменяет (в данном случае увеличивает по ЛЭП 220 кВ и уменьшает по ЛЭП 110 кВ) поток реактивной мощности. Введение поперечной составляющей ЭДС наоборот в большей степени скажется на потоках активной мощности.

Таким образом, изменение коэффициентов трансформации в замкнутом контуре одновременно меняет напряжения и перераспределяет потоки мощности в ветвях схемы.

Другим эффективным способом снижения потерь мощности является размыкание  контуров неоднородной замкнутой сети в точке экономического потокораздела мощности (точке, где потоки мощности по подходящим ветвям направлены встречно друг к другу).

## Метод покоординатного спуска

Для поиска оптимальных значений переменных, доставляющих минимум целевой функции, иногда используют метод покоординатного спуска, который относится к методам направленного поиска. Суть этого метода заключается в следующем.

Пусть x1  и x2 переменные, по которым осуществляется поиск, а f(x1,x2) – целевая функция, подлежащая оптимизации.

Функция f(x1,x2) вычисляется каждый раз, когда выбираются следующие значения x1 и/или x2. Прежде всего, задаются начальными значениями x1(0) и x2(0) и вычисляется значение f(x1(0), x2(0)). Изменим x1 на величину некоторого шага Δx1(1). Предположим, что мы увеличили x1, получим x1(0) = x1(0) + Δx1(1). Вычислим f(x1(1),x2(1)). Если это значение больше, чем f(x1(0),x2(0)), то этот шаг бракуется и делается шаг в противоположном направлении x1(1) = x1(0) – Δx1(1). Снова вычисляется f(x1(1),x2(1)). Если оно меньше, чем f(x1(0), x2(0)), то, очевидно, следует продолжать движение в данном направлении, уменьшая x1 (координату x1). Величина шага может при этом меняться. Движение по x1 продолжается до тех пор, пока f(x1(i),x2(i)) не перестанет уменьшаться или x1  не достигнет своего предельно допустимого значения.

Затем x1 остается неизменным и равным значению, при котором целевая функция достигла наименьшего значения, и начинает меняться x2 (координата x2) в направлении, соответствующем уменьшению целевой функции. Когда возможности x2 будут исчерпаны, вновь переходят к изменению x1, а потом опять к изменению x2. Так поступают до тех пор, пока целевая функция продолжает уменьшаться. Процесс поиска прекращается, как только f(x1, x2) уже невозможно уменьшить с помощью изменения x1 и x2.

Если координат больше, чем две, то процесс поиска строится также, но поочередно меняются все имеющиеся переменные.

В задаче поиска минимума потерь мощности такими переменными (координатами) будут напряжения отпаек регулирующих трансформаторов и мощности шин, где производится размыкание замкнутых контуров. Целевой функцией являются суммарные потери мощности в схеме сети.

## Указания к выполнению работы

1. В качестве метода оптимизации использовать направленный поиск – метод покоординатного спуска.

2. Вначале определить оптимальные значения коэффициентов трансформации (напряжения отпаек трансформаторов), а затем разомкнуть контур с помощью выключателя В (рис. 8) и определить оптимальное потокораспределение в разомкнутой сети с помощью перераспределения мощности SН между секциями шин нагрузки: SН1 и SН2.

3. Все результаты расчетов по программе расчета установившегося режима рекомендуется сводить в таблицы, по которым можно построить процесс поиска и характерные зависимости (см. табл.5, 6)

4. Построить процесс пошагового поиска и зависимости потоков мощности по ЛЭП от изменяемых параметров. Процесс поиска лучше строить в координатах "шаги" – "целевая функция" с указанием успешных и неуспешных попыток. Пример процесса поиска дан на рис. 9 и 10.

5. При расчете следует контролировать изменение переменных (координат) и параметров режимов, в частности напряжений, значения которых не должны превышать максимально возможных рабочих значений и удовлетворять условиям регулирования напряжения.

## Исходные данные

- Принципиальная схема электрической сети.

- Марки проводов ЛЭП и типы трансформаторов.

- Мощности нагрузки SН.

- Напряжение пункта питания.

Рис.9. Диаграмма поиска оптимальных отпаек трансформаторов Т1 и Т2

Рис. 10. Диаграмма поиска оптимальной мощности узла 4

Таблица 5

Протокол поиска оптимальных значений отпаек РПН трансформаторов 1 и 2

U1 = 121 кВ, P4 = 200 МВт, Q4 = 120 Мвар; меняются номера отпаек Т1 и Т2 (N1,N2); диапазон регулирования ±6

| № п/п | U2, кВ | U3, кВ | U4, кВ | P1-4, МВт | Q1-4, МВт | P1-2, МВт | Q1-2, МВт | DP, МВт | DQ-Qc, Мвар | Номера отпаек | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219,5 | 206,7 | 102,4 | 111,1 | 42,6 | 104,3 | 99,4 | 15,5 | 22,0 | (0,0) | Исходный режим |
| 2 | 215,4 | 203 | 100,6 | 115,2 | 50,2 | 101,6 | 94,0 | 16,8 | 24,1 | (+1,0) | Не успешно |
| 3 | 223,8 | 210,6 | 104,2 | 107,0 | 34,9 | 107,3 | 105,3 | 14,3 | 20,2 | (-1,0) | Успешно |
| 4 | 248 | 232,2 | 114,1 | 84,6 | –8,2 | 125,8 | 144,1 | 10,4 | 15,9 | (-6,0) | Успешно |
| 5 | 242,8 | 227,5 | 111,9 | 89,3 | 1 | 121,5 | 134,9 | 10,8 | 16,0 | (-5,0) | Не успешно |
| 6 | 248,8 | 233,7 | 112,9 | 85,7 | –2,7 | 124,5 | 135,6 | 10,2 | 12,9 | (-6,-1) | Успешно |
| 7 | 252,6 | 241 | 106,5 | 93,7 | 28,2 | 117,8 | 94,4 | 11,0 | 2,6 | (-6,-6) | Ограничение на U2 |
| 8 | 251,9 | 239,6 | 107,9 | 91,4 | 21,5 | 119,2 | 102,4 | 10,6 | 4,0 | (-6,-5) | Не успешно |
| 9 | 251,1 | 238,2 | 109,3 | 89,8 | 15,1 | 120,5 | 110,6 | 10,3 | 5,7 | (-6,-4) | Не успешно |
| 10 | 250,3 | 236,7 | 110,5 | 88,3 | 8,9 | 121,9 | 118,9 | 10,2 | 7,8 | (-6,-3) | Без изменений |
| 11 | 249,6 | 235,2 | 111,8 | 86,9 | 3 | 123,2 | 127,2 | 10,2 | 10,2 | (-6,-2) | Без изменений |

Таблица 6

Протокол поиска оптимальных значений мощностей при разделении схемы по шинам узла 4 (U1 = 121 кВ,

S4 + S5 = 200 + j120 МВ×А); на трансформаторах установлены оптимальные регулировочное ответвлениеи

| № п/п | U2, кВ | U3,кВ | U4, кВ | U5, кВ | P1-4, МВт | Q1-4, МВт | P1-2, МВт | Q1-2, МВт | DP, МВт | DQ-Qc, Мвар | Мощность S4, МВ×А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 245,8 | 227,0 | 121,7 | 106,7 | 0 | -7,8 | 208,0 | 170,8 | 8,0 | 43,1 | 0 + j0 | Исходный режим |
| 2 | 247 | 229,6 | 119,5 | 108,4 | 20,4 | -7,1 | 186,6 | 156,7 | 7,0 | 29,6 | 20 + j0 | Успешно |
| 3 | 247,6 | 230,7 | 118,4 | 109,1 | 30,8 | 6,2 | 176,0 | 150,4 | 6,8 | 24,4 | 30 + j0 | Успешно |
| 4 | 248,1 | 231,8 | 117,5 | 109,8 | 41,5 | -5 | 165,4 | 144,6 | 6,9 | 19,6 | 40 + j0 | Не успешно |
| 5 | 249,0 | 233,5 | 116,5 | 111,2 | 30,9 | 4 | 175,5 | 134,5 | 6,3 | 18,5 | 30 + j10 | Успешно |
| 6 | 250,4 | 236,2 | 114,6 | 113,3 | 31 | 14 | 175,0 | 119,4 | 6,1 | 14,0 | 30 +j20 | Успешно |
| 7 | 251,8 | 238,7 | 112,6 | 115,2 | 31,6 | 25,5 | 174,6 | 105,0 | 6,2 | 10,5 | 30 + j30 | Не успешно |

## Вопросы к защите

- Какие  мероприятия по снижению потерь электрической энергии применяют в электрических сетях для снижения потерь активной мощности?

- Какие существуют способы снижения потерь активной мощности в неоднородных электрических сетях? Какие технические средства при этом используются?

- На перераспределение потоков какой мощности в большей степени оказывает влияние продольное и поперечное регулирование напряжения в неоднородных замкнутых электрических сетях?

- Можно ли снизить потери мощности простым отключением линии 110 кВ?

- При каких условиях потери в неоднородной сети будут минимальными?

- Какие ограничения следует учитывать при оптимизации режима электрической сети?

- Пояснить способ поиска оптимального режима неоднородной электрической сети.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – М.: Университетская книга; Логос, 2006. – 254 с.

- Мельников Н.А., Солдаткина Л.А. Регулирование напряжения в электрических сетях. – М.: Энергия, 1968. – 152 с.

- Баркан Я.Д., Орехов Л.А. Автоматизация энергосистем. – М.: Высшая школа, 1981. – 271 с.

# Приложение 1. Глоссарий

Батарея конденсаторов (БК) – устройство, скомплектованное из конденсаторов и предназначенное для компенсации реактивной мощности индуктивного характера – шунтовые БК, или продольного индуктивного сопротивления линии – устройства продольной компенсации.

График нагрузки – режим потребления мощности, представленный в виде зависимости мощности от времени.

Желаемое напряжение – напряжение, которое требуется обеспечить в точке, где регулируется напряжение.

Зарядная мощность линии – реактивная мощность, обусловленная наличием емкостной проводимости между фазами ЛЭП и между фазами и землей.

Качество электрической энергии – степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям.

Компенсация реактивной мощности – включение в электрическую сеть устройства, генерирующего или потребляющего реактивную мощность. Такое устройство называется компенсирующим устройством.

Компенсирующее устройство (КУ) – Установка, предназначенная для компенсации емкостной или индуктивной составляющей переменного тока (реактивной мощности).

Коэффициент реактивной мощности нагрузки – тангенс угла между векторами напряжения и тока в какой либо точке сети. Определяется как отношение реактивной и активной мощности tg(φ) = Q / P.

Линейный регулятор (линейный регулировочный трансформатор – ЛР) – Регулировочный трансформатор, включаемый в линию, отходящую от трансформаторной подстанции.

Линия электропередачи (ЛЭП) – элемент электрической сети, предназначенный для передачи электроэнергии на расстояние. ЛЭП разделяют на воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ).

Нагрузка – характеристика потребления энергии. Нагрузка выражается активной и реактивной мощностью или током (токовая нагрузка).

Неоднородная электрическая сеть – Сеть, у которой в расчетной схеме продольные ветви имеют разные по величине отношения активных и реактивных сопротивлений. Однородной считается сеть, у которой эти отношения одинаковы для всех продольных ветвей.

Номинальное напряжение – значение напряжения, установленное ГОСТом, на которое рассчитываются элементы электрической сети.

Питающие электрические сети – сети, по которым энергия подводится к подстанции или распределительному пункту.

Понижающая подстанция – Электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из понижающих трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

Послеаварийный режим – режим, в котором находится электрическая сеть в результате аварии до установления нормального режима (ПУЭ-7).

Потеря напряжения – разность напряжений по концам линии. При комплексном представлении векторов напряжений потеря напряжения это разность модулей векторов напряжении по концам линии.

Продольное регулирование напряжения – Регулирование напряжения трансформатора с изменением или стабилизацией его значения (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Продольно-поперечное регулирование напряжения – Регулирование напряжения трансформатора с изменением или стабилизацией его значения и фазы (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Пропускная способность ЛЭП – максимальная активная мощность, которая может быть передана по ЛЭП при заданных условиях работы.

Рабочее напряжение – значение напряжения при нормальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке электрической сети.

Расчетная схема (схема замещения) – Математическая модель замещения элементов электрической сети (линии электропередачи, подстанционное оборудование) ЭЭС с обозначением узлов генерации и нагрузки, объединенных в соответствии с физической последовательностью их соединения в электрической сети. Расчетная схема состоит из узлов и ветвей, описывающих топологию электрической сети, и из параметров (активное и реактивное сопротивления, коэффициенты трансформации и т.п.) элементов электрической сети (Регламенты АТС. Перечень определений и принятых сокращений).

Регулирование напряжения – Изменение в соответствии с заданным законом напряжения на шинах станции или подстанции при помощи специального устройства регулирования.

Регулирование напряжения трансформатора – Изменение в соответствии с заданным режимом или стабилизация напряжения одной или более обмоток при помощи специального устройства (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Регулировочная обмотка – Отдельно выполненная часть обмотки трансформатора, имеющая ответвления, переключаемые при регулировании напряжения (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Регулировочные ответвления – Ответвления на регулировочной обмотке трансформатора.

Регулировочный трансформатор – Регулируемый трансформатор, предназначенный для включения в сеть или в силовой трансформаторный агрегат с целью регулирования напряжения сети или агрегата (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Режим максимальных (минимальных) нагрузок – режим работы сети при максимальных (минимальных) значениях мощностей нагрузок.

Синхронный компенсатор (СК) – синхронная электрическая машина, предназначенная для компенсации реактивной мощности как индуктивного, так и емкостного характера.

Системообразующая электрическая сеть - Электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая необходимые условия надежности и устойчивости энергосистемы как единого объекта.

Средства регулирования напряжения – устройства, предназначенные для регулирования напряжения в электрических сетях.

Сторона высшего (среднего, низшего) напряжения трансформатора – Совокупность витков и других токопроводящих частей, присоединенных к зажимам трансформатора, между которыми действует его высшее (среднее или низшее) напряжение.

Уровень напряжения – среднее значение напряжения за рассматриваемый интервал.

Устройство РПН – устройство, помогающее изменять отношение токов и напряжений в трансформаторе не отключая его от общей энергосистемы.

Холостой ход ЛЭП – режим работы ЛЭП, при котором мощность нагрузки приемного конца линии равна нулю.

Целевая функция (функция цели) – функция, подлежащая минимизации (максимизации) в задаче оптимизации.

Центр питания – распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или распределительное устройство вторичного напряжения понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети данного района (ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)

Шунтовой реактор (ШР) – катушка индуктивности, предназначенная для компенсации реактивной мощности емкостного характера (зарядной мощности ЛЭП).

# Приложение 2. Часто возникающие вопросы

## Лабораторная работа 1

1. При построении зависимостей напряжения, потерь мощности и др. от передаваемой мощности по линии необходимо выбрать диапазон изменения активной мощности. Как это сделать? Какие промежуточные значения в этом диапазоне взять для проведения опытов?

Задана мощность режима максимальных нагрузок – это верхнее значение диапазона. Нижнее значение, если оно не оговорено преподавателем, следует взять 40…50 % от мощности режима максимальных нагрузок. Всего следует сделать 4-5 опытов, располагая значения мощности через примерно одинаковый интервал.

2. Какую реактивную мощность нужно задавать при проведении опытов?

Во всех случаях, когда требуется задать значение реактивной мощности, оно определено условиями проведения опытов. Это либо заданное значение коэффициента реактивной мощности, либо выбранное значение мощности компенсации. В режиме холостого хода Q2 = 0.

3. В эксперименте с компенсацией реактивной мощности неясно, какую величину реактивной мощности требуется скомпенсировать.

Компенсация реактивной мощности приводит к снижению передаваемой реактивной мощности по линии. Увеличивая мощность компенсации, мы снижаем эту мощность и разгружаем линию по реактивной мощности. При этом потери активной мощности в линии снижаются. Можно полностью скомпенсировать реактивную мощность в конце линии. В работе следует провести несколько опытов, постепенно уменьшая мощность в конце линии (увеличивая мощность компенсации) до тех пор, пока потери активной мощности в линии не начнут снова возрастать. Минимальные потери активной мощности не всегда соответствуют нулевой мощности в конце линии (полная компенсация). Чтобы заметить это, следует взять точки опытов вблизи минимума потерь чаще, чем в других случаях.

4. Какой диапазон изменения напряжений по концам линии следует взять при построении зависимостей передаваемой мощности от модуля и фазы напряжения?

Напряжение в начале линии во всех опытах берется одним и тем же.

Напряжение в конце может изменяться в допустимых пределах, обусловленных нормальным режимом работы линии. Верхнее значение равно максимально допустимому значению рабочего напряжения линии. Нижнее значение, как правило, берут не ниже –10 % от номинального напряжения.

| Uном, кВ | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umax, кВ | 40,5 | 126 | 172 | 252 | 363 | 525 | 787 | 1200 |

Фаза напряжения в конце линии при передаче активной мощности от начала линии к ее концу почти всегда отрицательна (вектор напряжения в конце отстает от вектора напряжения в начале линии). Диапазон изменения фазы напряжения в конце линии зависит от длины линии. Для коротких линии он менее 10 градусов, для линии в несколько сот километров он достигает 20…40 градусов и более. Значения фазы напряжения удобно подбирать опытным путем.

## Лабораторная работа 2

1. Как подбирать регулировочные ответвления?

Регулировочные ответвления имеют напряжения. Их надо вычислить по заданному типу РПН трансформатора. Так, например, если имеется РПН ±6×1,5 %, то всего имеем 13 ответвлений: 6 в одну сторону (уменьшения), 6 – в другую (увеличения) и одно ответвление номинальное. Его напряжение равно номинальному напряжению обмотки трансформатора, в которую включено устройство РПН. Если номинальное напряжение обмотки с РПН равно 121 кВ, то для вычисления всех напряжений ответвлений определяется шаг напряжения ответвления. Это 2 % в нашем случае или 2,42 кВ (два процента от 121 кВ). В сторону уменьшения напряжения ответвления имеем 121 – 2,42 = 118,58; 121 – 2·2,42 = 116,16 … 121 – 6·2.42 = 106,48 кВ. В сторону увеличения напряжения ответвлений получаются так же, но с суммированием добавки напряжения.

В работе следует подбирать номера или напряжения регулировочных ответвлений так, чтобы получить требуемое (желаемое) напряжения в точке регулирования.

2. Как определить требования к диапазону изменения напряжения на шинах питающей подстанции?

Здесь требуется определить допустимый диапазон изменения напряжения на шинах питающей подстанции, в котором основная электрическая сеть энергосистемы должна поддерживать рабочее напряжение.

В этом эксперименте регулировочные ответвления подбирать не следует. Необходимо установить то крайнее регулировочное ответвление РПН, которое даст наибольшее повышение (понижение) напряжение на шинах 10 кВ понижающей подстанции.

В режиме максимальных нагрузок на шинах 10 кВ понижающей подстанции имеется угроза появления пониженного напряжения. Поэтому, используя предельные возможности РПН для повышения напряжения (установление крайнего отрицательного ответвления), будем снижать напряжение в ЦП до тех пор, пока напряжение на шинах 10 кВ не станет равным желаемому значению в этом режиме. Это и будет нижняя граница допустимого диапазона напряжения. Верхняя граница диапазона определяется из предположения, что напряжение в ЦП настолько велико, что для поддержания на шинах 10 кВ понижающей подстанции требуется выведение регулятора РПН в противоположное крайнее положение (установление крайнего положительного ответвления). В этом случае будем повышать напряжение в ЦП до тех пор, пока напряжение на шинах 10 кВ понижающей подстанции не станет равным желаемому напряжению.

Как правило, ограничение на максимально возможное значение напряжения в ЦП не позволят неограниченно повышать напряжение и поэтому верхней границей допустимого диапазона напряжения в ЦП будет предельное рабочее напряжения для данного номинального напряжения.

В режиме минимальных нагрузок границы допустимого диапазона находятся аналогично, но с другим желаемым напряжением.

3. В чем особенности регулирования напряжения в послеаварийном режиме?

Послеаварийный режим является более тяжелым по отношению к нормальному режиму. Предполагается, что авария произошла в то время, когда энергосистема проходила максимум нагрузки. Как правило, уровни  напряжения в послеаварийном режиме становятся очень низкими и поэтому важно знать смогут ли устройства регулирования обеспечить требуемые значения напряжений в заданных точках сети. В тех случаях, когда с помощью имеющихся средств не удается поднять уровни напряжения, используют крайние меры – отключение части потребителей, тем самым снижая нагрузку элементов сети.

В отдельных случаях используют дополнительные средства регулирования напряжения – компенсирующие устройства.

## Лабораторная работа 3

1. В схеме электрической сети имеется три трансформатора с устройством РПН. С какого трансформатора нужно начать подбор регулировочных ответвлений?

Начинать подбор регулировочных ответвлений следует с тех трансформаторов, которые могут изменять напряжение во всей сети или с большей ее части. Такими трансформаторами в схеме работы являются  автотрансформаторы подстанции с высшим напряжением 500 кВ. Их влияние распространяется на всю сеть 220-110-35 кВ. Но прежде нужно убедиться в том, что в сети 500 кВ уровни напряжений не превышают максимально возможных рабочих значений, и при необходимости включить или отключить ШР на ЛЭП-500 кВ.

Следует иметь ввиду, что регулирование напряжения в системообразующей электрической сети должно не только удовлетворять требованиям нормальной работы сетевого оборудования, но и предоставлять возможности средствам регулирования распределительных сетей обеспечивать регулирование напряжений в требуемых диапазонах. Примером тому является наличие требований к допустимому диапазону изменения напряжения на шинах 110 кВ подстанции 220/110/35, которые были получены в лабораторной работе 2.

Вообще процесс подбора регулировочных ответвлений выполняется в несколько приближений и после первого прохода по подбору ответвлений, возможно, потребуется откорректировать ранее выбранные ответвления.

2. Когда «включить» в работу автоматическое регулирование мощности синхронного компенсатора на подстанции 500/220/10 кВ?

«Включить», т.е. зафиксировать в расчетной модели сети напряжение на шинах 10 кВ, где установлен СК, следует сразу, как только начался процесс подбора регулировочных ответвлений на трансформаторах этой подстанции, так как мощность компенсации изменит потокораспределение реактивной мощности в сети и, следовательно, уровни напряжения во всей прилегающей сети. Как только расчет показывает требуемую мощность СК больше допустимой (номинальной), следует зафиксировать не напряжение, а предельную мощность СК.

## Лабораторная работа 4

1. Как найти оптимальное потокораспределение мощностей в схеме замкнутой электрической сети?

Поиск осуществляется методом перебора вариантов с различными положениями регуляторов РПН автотрансформаторов схемы или мощностями нагрузки двух секций шин при разомкнутом режиме работы сети. Алгоритм метода перебора изложен в методических указаниях к работе.

2. При выполнении второй части работы, когда находится оптимальное потокораспределение в разомкнутой сети, необходимо ли возвращаться в исходное состояние по регулировочным ответвлениям трансформаторов?

Да, установите коэффициенты трансформации на номинальные значения. Найдите оптимальное потокораспределение мощностей в разомкнутой сети и оцените эффект от снижения потерь, но этот эффект следует оценивать относительно режима работы сети в замкнутом режиме. Посмотрите самый первый расчет замкнутой электрической сети: сколько передается мощности по линии 110 кВ и сколько по сети 220 кВ через автотрансформаторы? Эти значения будут исходными в подборе мощностей секций шин 110 кВ сети в разомкнутом режиме.

После определения оптимального режима работы разомкнутой сети следует посмотреть, насколько дополнительно снижаются потери от изменения коэффициентов трансформации автотрансформаторов сети 220 кВ.

Очевидно, что изменение регулировочных ответвлений на автотрансформаторах не приведет к изменению потерь мощности в сети 110 кВ. Поэтому, изменяя ответвления мы попросту имеем эффект снижения (увеличения) потерь от изменения уровня напряжения в сети 220 кВ. Никакого перераспределения мощностей между линиями 110 и 220 кВ не происходит.

3. Какой шаг в изменении мощностей нагрузок секций шин следует взять?

Выбирая большой шаг вы рискуете пропустить оптимальное потокораспределение. Маленький шаг увеличит количество расчетов. Возьмите шаг равный примерно 10 % от общей мощности нагрузки, а в той области, где может находиться оптимальное решение, сделайте несколько дополнительных расчетов.

# Приложение 3. Математические модели и основные соотношения ЛЭП

| Наименование | Модель или соотношение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| П-образная схема замещения ЛЭП |  | Наиболее широко применяется при моделировании и расчетах электрических сетей. |
| Упрощенная схема замещения ЛЭП |  | Используется для моделирования ЛЭП до 35 (иногда 110) кВ. Может быть использована для объяснения зависимостей напряжения в конце линии и потерь активной мощности от передаваемой мощности. |
| Потери активной мощности |  | Разность активных мощностей по концам линии. Здесь является нагрузочными потерями. |
| Потери реактивной мощности и зарядная мощность | ; ; | Разность реактивных мощностей по концам линии. Является разностью потерь реактивной мощности и зарядной мощностью в линии. |
| Падение напряжения | ; | Разность векторов напряжений по концам линии – векторная величина. |
| Потеря напряжения |  | Разность значений (модулей) напряжений по концам линии – скалярная величина. |
| Векторная диаграмма режима холостого хода линии |  | Напряжение в конце линии больше, чем в начале. По линии протекает зарядный ток. |
| Векторная диаграмма вариации реактивной мощности и неизменной активной мощности |  | На диаграмме для трех значений реактивной мощности построены три вектора напряжения в начале линии. Изменение реактивной мощности в конце в большей степени влияет на соотношение между модулями векторов напряжений и в меньшей степени на угол между ними. |
| Векторная диаграмма вариации активной мощности и неизменной реактивной мощности |  | На диаграмме для трех значений передаваемой активной мощности построены три вектора напряжения в начале линии. Изменение передаваемой активной мощности по линии в большей степени влияет на угол между векторами напряжений и в меньшей мере на разность модулей этих векторов. |
| Векторная диаграмма вариации полной мощности при неизменном коэффициенте реактивной мощности |  | На диаграмме для трех значений полной мощности построены три вектора напряжения в начале линии. С ростом мощности величина падения напряжения увеличивается пропорционально току по линии. |
| Натуральная мощность линии | где ZC=L0C0 - волновое сопротивление линии | Мощность, при которой нет отраженной волны тока и напряжения от нагрузки в конце линии. При передаче натуральной мощности потери реактивной мощности равны зарядной мощности линии. |
| Компенсация реактивной мощности в линии | ; | Компенсация реактивной мощности влияет на составляющие падения напряжения и, как правило, направлена на повышение напряжения в конце линии. Потери мощности снижают путем компенсации реактивной мощности в линии. |

# Приложение 4. Пример написания отчета

## Лабораторная работа 1. Исследование режимов работы ЛЭП 220 кВ

Цель работы

Изучение режимов работы линии электропередачи (ЛЭП) путем  проведения вычислительного эксперимента на ЭВМ.

Задание

1. Построить зависимость напряжения  в конце ЛЭП (U2) и  потерь активной мощности  (P)  от мощности нагрузки.  Выяснить влияние реактивной мощности нагрузки на полученные зависимости, для чего выполнить эксперименты  при  коэффициенте реактивной мощности нагрузки tg(φ) > 0,  tg(φ) = 0 и tg(φ) < 0.

Построить зависимость соотношения зарядной мощности и потерь реактивной мощности ЛЭП от передаваемой мощности во всех рассматриваемых случаях.

2. Провести анализ режима холостого хода ЛЭП.

3. Исследовать зависимости напряжения в конце ЛЭП и потерь активной мощности в ЛЭП от величины компенсации реактивной мощности нагрузки.

4. Исследовать влияние величин векторов напряжений по концам ЛЭП и угла между ними на передаваемую активную и реактивную мощность.

5. Построить область допустимых режимов работы ЛЭП (в координатах P2, Q2).

Электрическая схема

Исходные данные

ЛЭП 220 кВ, 2 цепи, провод марки АС240/32,  l   = 80 км.

Погонные параметры фазы ЛЭП: r0 = 0,121 Ом/км, x0 = 0,435 Ом/км, b0 = 2,6 мкСм/км.

Максимально допустимый ток по проводу АС240/32 Imax = 605 А.

Номинальное напряжение ЛЭП Uном = 220 кВ.

Напряжение в начале ЛЭП U1 = 232 кВ.

Мощности режима максимальных нагрузок: Pmax = 240 МВт, Qmax = 120 Мвар.

Предельно допустимые уровни напряжений в ЛЭП: Umin = 190 кВ, Umax = 252 кВ.

Инструментальные средства

Программа NetLab для выполнения вычислительного эксперимента для модели ЛЭП.

Расчетные параметры

Предельно допустимый ток по фазе двухцепной ЛЭП Imax = 1210 А.

Параметры фазы двухцепной ЛЭП: R = 4,86 Ом, X = 17,4 Ом, B = 416 мкСм.

Результаты исследований

- Режимы нагрузки

Исследования проводятся при трех значениях коэффициента реактивной мощности: tgφ = 0,5; 0; –0,5.

Для каждого значения коэффициента выполняем 4 опыта для следующих мощностей нагрузок: 120, 160, 200 и 240 МВт.

Результаты измерений в опытах, выполняемых с помощью программы NetLab, записываем в таблицы 1, 2 и 3.

а) tgφ = 0,5

Таблица 1

| № п/п | P2 | Q2 | P1 | Q1 | U2 | P1– P2 | Q1– Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 60 | 121,6 | 43,9 | 225,5 | 1,6 | –46,1 |
| 2 | 160 | 80 | 162,9 | 69,1 | 222,8 | 2,9 | –10,9 |
| 3 | 200 | 100 | 204,8 | 95,9 | 220,1 | 4,8 | –4,1 |
| 4 | 240 | 120 | 247,2 | 124,7 | 217,2 | 7,2 | 4,7 |

б) tgφ = 0

Таблица 2

| № п/п | P2 | Q2 | P1 | Q1 | U2 | P1– P2 | Q1 – Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 | 121,3 | –17,4 | 230,1 | 1,3 | –17,4 |
| 2 | 160 | 0 | 162,4 | –13,6 | 229,1 | 2,4 | –13,6 |
| 3 | 200 | 0 | 203,7 | –8,6 | 228,1 | 3,7 | –8,6 |
| 4 | 240 | 0 | 245,4 | –2,4 | 227,0 | 5,4 | –2,4 |

в) tgφ = –0,5

Таблица 3

| № п/п | P2 | Q2 | P1 | Q1 | U2 | P1– P2 | Q1– Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 60 | 121,7 | –76,5 | 234,6 | 1,7 | -16,5 |
| 2 | 160 | 80 | 163,0 | –92,0 | 235,1 | 3,0 | –12,0 |
| 3 | 200 | 100 | 204,6 | –106,3 | 235,5 | 4,6 | –6,3 |
| 4 | 240 | 120 | 246,5 | –119,3 | 235,9 | 6,5 | 0,7 |

Данные таблиц 1 – 3 представим в виде графических зависимостей.

Рис. 1. Зависимости напряжения линии U2 от мощности нагрузки P2 при коэффициентах реактивной мощности 0,5 (1); 0 (2) и –0,5 (3)

Рис. 2. Зависимости потерь активной мощности P от мощности нагрузки P2 при коэффициентах реактивной мощности 0,5 (1); 0 (2) и –0,5 (3)

Рис. 3. Соотношение потерь реактивной мощности и зарядной мощности ЛЭП в зависимости от мощности нагрузки при коэффициентах реактивной мощности 0,5 (1); 0 (2) и –0,5 (3)

Выводы

- Напряжение в конце линии понижается с ростом мощности нагрузки при положительном и нулевом коэффициенте реактивной мощности. При отрицательном коэффициенте реактивной мощности напряжение слабо растет.

- Потери мощности в ЛЭП увеличиваются с ростом нагрузки. Наименьшие потери имеют место при нулевой реактивной мощности в конце ЛЭП

- Соотношение потерь реактивной мощности и зарядной мощности ЛЭП зависит от передаваемой мощности:

- при малой загрузке ЛЭП зарядная мощность больше потерь, но с ростом мощности нагрузки их разность уменьшается;

- при определенном значении передаваемой мощности потери мощности полностью компенсируются зарядной мощностью, например для коэффициента реактивной мощности 0,5 это происходит при мощности 220 МВт;

- при коэффициенте реактивной мощности, равном нулю, имеет место наибольший избыток зарядной мощности ЛЭП.

- По графику соотношения потерь реактивной мощности и зарядной мощности находим примерное значение натуральной мощности ЛЭП – это точка пересечения кривой для tgφ = 0 с осью абсцисс: 237 МВт. Для двухцепной ВЛ номинального напряжения 220 кВ эта величина составляет примерно 240 МВт.

2. Режим холостого хода

При холостом ходе активная и реактивная мощности  в конце ЛЭП равны нулю.  Напряжение в конце ЛЭП, полученное из опыта, равно 232,8 кВ, что больше напряжения в начале на 0,8 кВ.

Ток в начале ЛЭП не равен нулю и составляет 55,7 А.

- Режим компенсации реактивной мощности нагрузки

Построим зависимости напряжения в конце ЛЭП и потерь активной мощности в ЛЭП от мощности компенсации нагрузки (мощности компенсирующего устройства).

Представим расчетные значения QКУ, Q2, P1, Q1 и U2  в виде векторов и построим по ним искомые зависимости:

Рис. 4. Напряжение в конце ЛЭП в зависимости от мощности компенсации нагрузки

Рис. 5. Потери активной мощности в ЛЭП в зависимости от мощности нагрузки

Выводы

- С увеличением мощности компенсации нагрузки напряжение в конце ЛЭП увеличивается (рис. 4).

- С изменением мощности компенсации нагрузки потери в ЛЭП изменяются и достигают минимального значения при мощности компенсации 120 Мвар (рис. 5).

- Исследование влияния величин векторов напряжений по концам ЛЭП и угла между ними на передаваемую активную и реактивную мощность.

Зависимости P2 и Q2 построим от величины напряжения в конце линии U2 при неизменном напряжении в начале линии и фазе между напряжениями по концам линии.

Напряжение в начале линии U1 = 232 кВ и δ = –5 град. – выбран произвольно.

Построим таблицу зависимости P2 и Q2 от U2. Диапазон изменения  U2 выберем от –15 до +15 % от номинального напряжения с шагом 5 % (11 кВ).

Таблица 4

| Номер опыта | Напряжение U2, кВ | Мощность P2, МВт | Мощность Q2, Мвар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 187 | 324,4 | 390,8 |
| 2 | 198 | 311,1 | 298,1 |
| 3 | 209 | 294,1 | 192,6 |
| 4 | 220 | 273,6 | 74,2 |
| 5 | 231 | 249,4 | –57,0 |
| 6 | 242 | 221,6 | –201,1 |
| 7 | 252 | 193,3 | –343,2 |

По табличным значениям строим графики P2 и Q2 от величины напряжения в конце линии U2  (рис.6).

Аналогично для P2 и Q2 от величины угла между напряжениями по концам линии.

Напряжение в начале линии U1 = 232 кВ. Напряжение в конце примем произвольно U2 = 225 кВ. Угол δ будем изменять от некоторого отрицательного значения – передача мощности от начала линии к концу и до плюс одного градуса – небольшое опережение вектора U2 относительно вектора U1.

Рис. 6. Зависимость потоков мощности по ЛЭП от разности модулей напряжений по концам линии

Таблица 5

| Номер опыта | Угол δ, град | Мощность P2, МВт | Мощность Q2, Мвар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | –6 | 310,1 | –2 |
| 2 | –5 | 263,0 | 16,2 |
| 3 | –4 | 215,7 | 33,5 |
| 4 | –3 | 168,0 | 50,0 |
| 5 | –2 | 120,1 | 65,7 |
| 6 | –1 | 79,9 | 80,5 |
| 7 | 0 | 23,5 | 94,5 |
| 8 | 1 | –25,2 | 107,6 |

По табличным значениям строим графики P2 и Q2 от величины угла между напряжениями по концам линии δ (рис. 7).

Выводы

1. Изменение разницы напряжений по концам линии в большей мере сказывается на изменении потока реактивной мощности, чем активной.

2. Изменение угла между напряжениями по концам линии сильно влияет на изменение потока активной мощности – с ростом угла по модулю активная мощность по линии увеличивается; в то же время реактивная мощность при этом в меньшей мере уменьшается.

Рис. 7. Зависимость потоков мощности по ЛЭП от угла между напряжениями по концам линии

- Построение области допустимых режимов ЛЭП

Максимально допустимая мощность по допустимому току нагрева проводов: Smax=23ImaxUном, Smax = 461,1 МВА.

Для построения границ допустимой области, определяемых предельными значениями напряжений в конце ЛЭП, зададим фиксированные значения напряжений по концам ЛЭП и, варьируя угол , получим точки соответствующих кривых:

Таблица 6

U1 = 232; U2(max) = 252 кВ.

| Угол , град | –1 | –2 | –3 | –4 | –5 | –6 | –7 | -8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, МВт | –20,8 | 33,2 | 86,9 | 140,2 | 193,3 | 246 | 298,3 | 350,2 |
| Q, Мвар | –271,2 | –287,8 | –305,3 | –323,8 | –343,2 | –363,5 | –384,8 | –407,0 |

Таблица 7

U1 = 232; U2(min) = 190 кВ.

| Угол , град | 3 | 2 | 1 | 0 | –1 | –2 | –3 | –4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, МВт | –5,1 | 36,4 | 77,7 | 118,8 | 159,7 | 200,4 | 240,9 | 2281,1 |
| Q, Мвар | 464,1 | 454,4 | 444,0 | 432,9 | 421,1 | 408,6 | 395,4 | 2381,4 |

По данным таблиц 6 и 7 строим граничные кривые по предельным значениям напряжения в конце ЛЭП.

Ограничение

по Umax

Ограничение по допустимому току

Ограничение

по Umin

Рис. 8. Область допустимых режимов ЛЭП

Выводы

Область допустимых режимов для ЛЭП определяется в основном максимально допустимым током по проводам ЛЭП, а при большой компенсации реактивной мощности – максимальным возможным напряжением в конце ЛЭП

# Приложение 5. Варианты заданий к лабораторной работе № 1

| Номер варианта | Марка провода | Количество цепей | Номинальное напряжение Uном, кВ | Напряжение U1, кВ | Максимальная активная мощность Pmax, Мвт | Допустимый ток Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС 70/11 | 1 | 110 | 118 | 30 | 265 |
| 2 | АС 95/16 | 1 | 110 | 121 | 38 | 330 |
| 3 | АС 120/19 | 1 | 110 | 118 | 45 | 390 |
| 4 | АС 150/24 | 1 | 110 | 121 | 51 | 450 |
| 5 | АС 185/29 | 1 | 110 | 118 | 58 | 510 |
| 6 | АС 240/32 | 1 | 110 | 121 | 69 | 605 |
| 7 | АС 300/39 | 1 | 110 | 118 | 81 | 710 |
| 8 | АС 240/32 | 1 | 220 | 242 | 138 | 605 |
| 9 | АС 300/39 | 1 | 220 | 236 | 162 | 710 |
| 10 | АС 400/51 | 1 | 220 | 242 | 189 | 825 |
| 11 | АС 500/64 | 1 | 220 | 236 | 216 | 945 |
| 12 | 2*АС 240/39 | 1 | 330 | 347 | 209 | 610 |
| 13 | 2*АС 300/39 | 1 | 330 | 347 | 243 | 710 |
| 14 | 2*АС 400/51 | 1 | 330 | 347 | 283 | 825 |
| 15 | 2*АС 500/64 | 1 | 330 | 347 | 324 | 945 |
| 16 | 3*АС 300/66 | 1 | 500 | 525 | 353 | 680 |
| 17 | 3*АС 330/43 | 1 | 500 | 525 | 379 | 730 |
| 18 | 3*АС 400/51 | 1 | 500 | 525 | 429 | 825 |
| 19 | 3*АС 500/64 | 1 | 500 | 525 | 491 | 945 |
| 20 | АС 70/11 | 2 | 110 | 118 | 61 | 265 |
| 21 | АС 95/16 | 2 | 110 | 121 | 75 | 330 |
| 22 | АС 120/19 | 2 | 110 | 118 | 89 | 390 |
| 23 | АС 150/24 | 2 | 110 | 121 | 103 | 450 |
| 24 | АС 185/29 | 2 | 110 | 118 | 117 | 510 |
| 25 | АС 240/32 | 2 | 110 | 121 | 138 | 605 |
| 26 | АС 300/39 | 2 | 110 | 118 | 162 | 710 |
| 27 | АС 240/32 | 2 | 220 | 242 | 277 | 605 |
| 28 | АС 300/39 | 2 | 220 | 236 | 325 | 710 |
| 29 | АС 400/51 | 2 | 220 | 242 | 377 | 825 |
| 30 | АС 500/64 | 2 | 220 | 236 | 432 | 945 |
| 31 | 2*АС 240/39 | 2 | 330 | 347 | 418 | 610 |
| 32 | 2*АС 300/39 | 2 | 330 | 347 | 487 | 710 |
| 33 | 2*АС 400/51 | 2 | 330 | 347 | 566 | 825 |
| 34 | 2*АС 500/64 | 2 | 330 | 347 | 648 | 945 |
| 35 | 3*АС 300/66 | 2 | 500 | 525 | 707 | 680 |
| 36 | 3*АС 330/43 | 2 | 500 | 525 | 759 | 730 |
| 37 | 3*АС 400/51 | 2 | 500 | 525 | 857 | 825 |
| 38 | 3*АС 500/64 | 2 | 500 | 525 | 982 | 945 |
| 39 | АС 70/11 | 3 | 110 | 118 | 91 | 265 |
| 40 | АС 95/16 | 3 | 110 | 121 | 113 | 330 |
| 41 | АС 120/19 | 3 | 110 | 118 | 134 | 390 |
| 42 | АС 150/24 | 3 | 110 | 121 | 154 | 450 |
| 43 | АС 185/29 | 3 | 110 | 118 | 175 | 510 |
| 44 | АС 240/32 | 3 | 110 | 121 | 207 | 605 |
| 45 | АС 300/39 | 3 | 110 | 118 | 243 | 710 |
| 46 | АС 240/32 | 3 | 220 | 242 | 415 | 605 |
| 47 | АС 300/39 | 3 | 220 | 236 | 487 | 710 |
| 48 | АС 400/51 | 3 | 220 | 242 | 566 | 825 |
| 49 | АС 500/64 | 3 | 220 | 236 | 648 | 945 |
| 50 | 2*АС 240/39 | 3 | 330 | 347 | 628 | 610 |
| 51 | 2*АС 300/39 | 3 | 330 | 347 | 730 | 710 |
| 52 | 2*АС 400/51 | 3 | 330 | 347 | 849 | 825 |
| 53 | 2*АС 500/64 | 3 | 330 | 347 | 972 | 945 |
| 54 | 3*АС 300/66 | 3 | 500 | 525 | 1060 | 680 |
| 55 | 3*АС 330/43 | 3 | 500 | 525 | 1138 | 730 |
| 56 | 3*АС 400/51 | 3 | 500 | 525 | 1286 | 825 |
| 57 | 3*АС 500/64 | 3 | 500 | 525 | 1473 | 945 |