М.Т. Пелех, Г.В. Бушнев, Е.Н. Кадочникова, М.А. Симонова

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

для обучающихся заочной формы обучения

специальность 280705.65 – Пожарная безопасность

Рецензенты:

В.А. Родионов
кандидат технических наук, доцент
(Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России);

А.С. Мазур
доктор технических наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет))

М.Т. Пелех, Г.В. Бушнев, Е.Н. Кадочникова, М.А. Симонова. Пожарная безопасность технологических процессов: Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для обучающихся заочной формы обучения по специальности 280705.65 – Пожарная безопасность / Под общей ред. В.С. Артамонова. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012. — 65 с.

Настоящие методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения  при выполнении контрольных заданий по  дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов». В пособии изложены основные требования к оформлению контрольной работы, указаны варианты заданий и приведены методические рекомендации по решению задач.

© Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с учебным планом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России при изучении курса «Пожарная безопасность технологических процессов» обучающиеся заочной формы обучения выполняют письменную контрольную работу. Контрольная работа включает в себя 5 задач и 2 теоретических вопроса. В настоящем пособии изложены основные требования к оформлению контрольной работы, указаны варианты заданий и приведены методические рекомендации по выполнению инженерных расчетов.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради рукописным способом чернилами или пастой черного, синего или фиолетового цвета. На каждой странице необходимо оставлять поля.  Текст должен быть написан аккуратно, грамотно, разборчивым почерком.

На обложке работы необходимо указать номер группы, номер зачетной книжки, фамилию, имя, отчество обучающегося, выполнившего работу, а также номер варианта.

При выполнении контрольной работы условия задач переписываются обязательно, четко и правильно. Ответы на вопросы обучающиеся должны иллюстрировать необходимыми схемами, рисунками или чертежами, которые выполняются карандашом с учетом требований стандартов.  Не допускается произвольно сокращать слова в тексте и подписях к иллюстрациям. В конце работы должна быть перечислена используемая литература.

При получении рецензии  на выполненную работу, обучающийся должен внимательно ознакомиться с замечаниями преподавателя, внести в работу соответствующие исправления, дополнения и уточнения.

Не рецензируются работы:

- выполненные не по своему варианту;

- написанные неразборчивым почерком, неаккуратно.

Не зачтенная контрольная работа выполняется повторно с учетом замечаний рецензента. На обложке новой контрольной работы указывают «повторная» и направляют в СПб университет ГПС МЧС России на факультет заочного обучения вместе с первой работой и рецензией.

Выбор варианта задания

Варианты заданий выбираются по сумме последней и предпоследней  цифр зачетной книжки обучающегося.

Например,

последняя цифра                 9

предпоследняя цифра         7

сумма цифр                          16

вариант                               16,  или

последняя цифра                 0

предпоследняя цифра         5

сумма цифр                          5

вариант                               5.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В НАГРЕВАЕМОМ ГЕРМЕТИЧНОМ АППАРАТЕ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОМ ЖИДКОСТЬЮ

На промышленных объектах значительную опасность представляют герметичные аппараты, полностью заполненные жидкостью или сжиженным газом. С повышением температуры в таких  аппаратах жидкости увеличивают свой первоначальный объем, что сопровождается увеличением внутреннего давления в аппарате. Повышение давления является сложным процессом, так как сопровождается одновременно не только увеличением объема жидкости, но и приращением объема самого аппарата в результате термического расширения его стенок. При этом объем жидкости изменяется в большей степени по сравнению с увеличением линейных размеров аппарата. Поэтому нагревание жидкостей и сжиженных газов даже до невысоких температур (например, в пределах суточных колебаний температуры наружного воздуха) может создать опасное давление, при котором возможно повреждение стенок аппарата.

## 1.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ №1

Определить изменение давления в емкости, полностью заполненной  жидкостью   А, если известно, что температура в аппарате изменяется от  Б   до   В  0С. Материал аппарата ─  Г. Определить минимальную величину свободного пространства и максимально допустимую степень заполнения для данного аппарата.  Объем аппарата  Д  м3.

Таблица 1

## 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Варианты заданий | Жидкость | Начальная температура, ºС | Конечная температура, ºС | Материал аппарата | ### Объем аппарата, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Толуол | 14 | 25 | чугун | 4 |
| 1 | Азотная кислота | 18 | 40 | железо | 5 |
| 2 | Ацетон | 20 | 30 | стекло | 0,1 |
| 3 | Бензол | 22 | 43 | латунь | 1 |
| 4 | Глицерин | 13 | 31 | алюминий | 0,5 |
| 5 | Керосин | 15 | 28 | сталь | 0,7 |
| 6 | Ксилол | 17 | 39 | титан | 2 |
| 7 | Метанол | 23 | 50 | сталь | 10 |
| 8 | Пентан | 14 | 35 | медь | 3 |
| 9 | Толуол | 10 | 29 | латунь | 0,8 |
| 10 | Хлороформ | 20 | 33 | сталь | 1,5 |
| 11 | Четырех-хлористый углерод | 18 | 43 | железо | 3,2 |
| 12 | Этанол | 20 | 50 | алюминий | 4 |
| 13 | Диэтило- вый эфир | 15 | 31 | стекло | 0,6 |
| 14 | Керосин | 3 | 25 | чугун | 1 |
| 15 | Нефть | 7 | 20 | сталь | 15 |
| 16 | Вода | 20 | 70 | свинец | 0,9 |
| 17 | Пентан | 0 | 28 | железо | 4 |
| 18 | Ацетон | -4 | 23 | стекло | 0,3 |

1.3. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Условие задачи

Определить изменение давления в емкости, полностью заполненной легковоспламеняющейся жидкостью сероуглеродом СS, если известно, что температура в аппарате изменяется от 15 до 30 ºС. Материал аппарата – железо. Определить минимальную величину свободного пространства и максимально допустимую степень заполнения аппарата.  Объем аппарата составляет 3  м3.

Решение

Давление, создаваемое жидкостью при увеличении ее температуры, определяют по формуле

ΡΚ=ΡΗ+ΔΡ					(1.1)

где ΡΚ - конечное давление жидкости, МПа;

ΡΗ - начальное давление жидкости в аппарате, МПа;

ΔР - приращение давления жидкости в аппарате при

повышении температуры, МПа.

Приращение давления в герметичном нагреваемом аппарате, полностью заполненном жидкостью, можно определить по формуле

ΔΡ=β−3⋅αβСЖ⋅ΔΤ,				(1.2)

где    β      - коэффициент объемного расширения жидкости, Κ−1;

βСЖ  - коэффициент объемного сжатия жидкости, МПа;

α      - коэффициент линейного расширения материала

стенок аппарата, Κ−1;

ΔΤ=ΤКОН−ΤНАЧ - изменение температуры в аппарате, Κ.

Коэффициент объемного теплового расширения жидкостей β существенно зависит от температуры, однако для ориентировочных расчетов допускается пользоваться усредненным значением этого коэффициента (Приложение 1).

Коэффициент объемного сжатия жидкостей βСЖ в широком интервале температур сохраняет почти постоянное значение (Приложение 2).

Коэффициенты линейного расширения α ряда металлов и сплавов приведены в Приложении 3 данного пособия.

По таблицам Приложений 1, 2, 3 находим значения требуемых коэффициентов для сероуглерода и железа:

β=1,2⋅10−3Κ−1;

βСЖ=86⋅10−5 МПа;

α=0,12⋅10−4Κ−1.

Используя эти значения, получаем искомое приращение давления в аппарате с сероуглеродом

ΔΡ=1,2⋅10−3−3⋅0,12⋅10−486⋅10−5⋅(303−288)=20,3 МПа.

Защита от повышения давления при увеличении температуры жидкости достигается путем создания в аппаратах свободного пространства.  В этом случае давление в аппарате не может быть больше давления насыщенных паров жидкости при данной температуре. Свободное пространство выполняет роль компенсатора при тепловом расширении жидкости, и опасность образования больших давлений в аппарате исключается.

Минимальную величину свободного пространства или максимально допустимую степень заполнения емкостей и резервуаров можно определить по формулам

VСВ=VАП⋅β⋅ΔТ				(1.3)

ε=1−β⋅ΔТ					(1.4)

где         VСВ	- объем свободного пространства аппарата, м³;

VАП	- объем аппарата, м³;

β - коэффициент объемного расширения жидкости, Κ−1;

ΔТ - разность между начальной и конечной температурой, Κ;

ε  - степень заполнения аппарата ― отношение объема,

занимаемого  жидкостью, к общему объему аппарата.

Подставляя исходные данные в формулы (1.3) и (1.4), получим:

VСВ=3⋅1,2⋅10−3⋅(303−288)=0,054 м³

ε=1−1,2⋅10−3⋅(303−288)=0,98

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОЗГОРАНИЯ СКОПЛЕНИЯ САМОНАГРЕВАЮЩЕГОСЯ ТВЕРДОГО ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА

Теория теплового самовозгорания (самовоспламенения) позволяет решить прямую и обратную задачу самовозгорания:

- по кинетическим параметрам определить критические условия самовозгорания (критические температуры То и Тв);

- по критическим условиям определить кинетические параметры (Е и С).

Эти задачи можно решать аналитически и графически. Рассмотрим графический способ определения критической температуры самовозгорания (ΤВ) скопления твердого дисперсного материала.

Известно [3,4], что соотношение между энергией активации (Е) и логарифмом предэкспоненциального множителя (ln С) определяется компенсационным уравнением:

Е = R⋅TC⋅lnC−R⋅TClnPC			(2.1)

где R	- универсальная газовая постоянная, R=8,314 Дж·моль-1·К-1;

ТС   - температура компенсации,Κ;

PC	- адиабатическая скорость самонагревания при температуре Тс,

Κ.с-1.

Величина PC определяется из выражения:

exp−ERTC					(2.2)

где          С=10К⋅с−1Е=22000Дж⋅моль−1}изокинетические параметры.

Из уравнения (2.1) имеем:

lnC=E+RTClnPCRTC				(2.3)

Из выражения (2.3) определяется величина предэкспоненциального множителя С и сравнивается с экспериментальным значением данного материала. Далее проводится расчет адиабатической скорости самонагревания  (Р+) для конкретного  материала по уравнению Аррениуса:

P+=C⋅e−ERT					(2.4)

При известных значениях С и Е, задаваясь температурами (Ti), находят P+,i.

Результаты расчета P+,i заносятся в таблицу, затем строится график P+=f(t). Для удобства построения графика значения P+,i увеличивают в 100 раз.

На следующем этапе строится график теплоотвода по уравнению:

P−=П0⋅ΔТ,					(2.5)

где П0 - темп охлаждения. Его вычисляют по формуле:

П0=Ψ⋅α⋅FCP⋅ρ⋅V 					(2.6)

где ψ - коэффициент неравномерности нагрева;

α	 - коэффициент теплоотдачи от поверхности скопления к окружающей среде, Вт⋅м−2⋅К−1;

F - поверхность скопления материала, м2;

CP - теплоемкость материала, Дж⋅кг−1⋅К−1;

ρ	 - плотность материала, кг⋅м−3;

V - объем скопления, м3.

Коэффициент неравномерности нагрева определяют по формуле:

Ψ=nλα⋅RX+nλ					(2.7)

где n - относительный градиент 2;

λ - коэффициент теплопроводности материала, Вт⋅м−1⋅К−1;

RX-  определяющий размер (расстояние от поверхности

материала до теплофизического центра), м.

Затем проводится прямая охлаждения под углом α(см. рис. 2.1), тангенс которого равен параметру охлаждения П0. Прямая охлаждения 2 должна касаться кривой саморазогрева в точке В. Используя построенные графические зависимости, определяются критические температуры ТВ и Т0.

2.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ №2

Определить критические температуры самовозгорания (То и Тв) для скопления самонагревающегося твердого дисперсного материала, используя данные, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

## 2.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Варианты заданий | Наименование материала | n | , Вт м  К | , Вт м2  К | ср, кДж кг  К | , кг м3 | Тс, К | Е, кДж моль | Rx, м | Форма скопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | Травяная мука | 2,29 | 0,16 | 11 | 2,3 | 400 | 493 | 60 | 0,5 | куб |
| 1 |  | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 61 | 0,5 | параллелепипед |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 0,5 | шар |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 0,5 | куб |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 0,5 | параллелепипед |
| 5 | Опилки древесные | 2 | 0,093 | 10 | 2,5 | 250 | 510 | 50 | 0,5 | куб |
| 6 |  | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 51 | 0,5 | цилиндр |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 0,5 | параллелепипед |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 0,5 | шар |
| 9 | Торф | 2 | 0,046 | 8 | 2 | 170 | 520 | 80 | 0,5 | куб |
| 10 |  | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 81 | 0,5 | параллелепипед |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 0,5 | шар |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 0,5 | цилиндр |
| 13 | Крилевая мука | 2 | 0,1 | 11 | 1,5 | 670 | 450 | 45 | 0,5 | куб |
| 14 |  | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 46 | 0,5 | параллепипед |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 0,5 | шар |
| 16 | Рыбная мука | 2 | 0,14 | 11 | 1,7 | 830 | 420 | 40 | 0,5 | куб |
| 17 |  | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 41 | 0,5 | параллепипед |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 0,5 | шар |

2.3. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Условие задачи

Определить критические температуры самовозгорания (ТВ и Т0) графоаналитическим способом для штабеля витаминной травяной муки кубической формы. Ребро куба равно 1 м.

При этом:

RX=0,5мn=2,29λ=0,160Вт⋅м−2⋅К−1α=11Вт⋅м−2⋅К−1сР=2,3⋅103Дж⋅кг−1⋅К−1ρ=400кг⋅м−3Е=60000Дж⋅моль−1ТС=493К

Решение:

Используя выражение (2.2), определяем адиабатическую скорость самонагревания при температуре Тс:

РС=10⋅ехр−220008,314⋅493РС=4,66⋅10−2К⋅с−1lnPC=−3,06

Далее, из уравнения (2.3), находим

lnC=60000+8,314⋅493⋅(−3,06)8,314⋅493=11,578К⋅сек−1

или С=1,06⋅10−5К⋅с−1≈1,1⋅105К⋅с−1, что соответствует lgC≈5,02.

Вычисленное значение С (lgС) сравниваем по секторной диаграмме (рис.2.2) с экспериментальным значением. Это соответствует древесно-растительным материалам (при Е=60кДж⋅моль−1 и lgC=5K⋅c−1).

По уравнению (2.4) прводим расчет адиабатической скорости самонагревания (Р+) в зависимости от температуры (Т, К). Результаты расчетов заносим в табл. 2.2 и Р+, К/с представляем в К/час.

Таблица 2.2

Адиабатические скорости самонагревания

травяной муки при различных температурах

| Т,К | 273(0) | 283(10) | 293(20) | 303(30) | 313(40) | 323(50) | 333(60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt,K⋅c−1 | 3,6⋅10−7 | 9,3⋅10−7 | 2,3⋅10−6 | 5⋅10−6 | 1,1⋅10−5 | 2,2⋅10−5 | 4,3⋅10−5 |
| Pt,K⋅час−1 | 1,3⋅10−3 | 3,35⋅10−3 | 8,3⋅10−3 | 1,8⋅10−2 | 4⋅10−2 | 7,9⋅10−2 | 1,5⋅10−1 |

При построении графика Рt=f(T). Координату Pt,K⋅час−1 умножим на 100 (для удобства построения). см. рис. 2.1.

По формулам (2.5), (2.6) и (2.7) рассчитываем адиабатическую скорость охлаждения (Р−), темп охлаждения (П0) и коэффициент неравномерности нагрева (Ψ).

Ψ=2,29⋅0,1611⋅0,5+2,29⋅0,160=6,23⋅10−2,

Ψ	- это отношение разности температур поверхности скопления и окружающей среды к разности температур теплофизического центра скопления и окружающей среды:

Ψ=ΔТFΔTц					(2.8)

откуда ΔTF=Ψ⋅ΔТц, поэтому нагрева поверхности скопления травяной муки при ее самонагревании не обнаруживается.

П0=6,23⋅10−2⋅11⋅62,3⋅103⋅400⋅1=4,47⋅10−6с−1

или П0=1,6⋅10−2час−1.

В системе координат Р+,К⋅час−1⋅102,(Т;К), где построен график Р+=f(T,К), строим график охлаждения (см. рис. 2.1) по уравнению:

Р−=П0⋅ΔT.

Делается это следующим образом. Из одной точки на оси температур (например, точка (Ai) на рис. 2.1 (берется произвольно)) проводится прямая под углом α, тангенс которого равен параметру охлаждения П0.  Чтобы провести прямую под таким углом, нужно от этой точки A1 отсчитать произвольно несколько градусов вправо (например, 20, 30, 40 и т.д.). Из новой точки отсчета (80 ºС) проводим перпендикуляр и на нем откладываем точку A2, через которую должен проходить график охлаждения. Расстояние до точки A2 от оси температур вычисляем по формуле (2.5).

Для рассматриваемого случая

Р−=1,61⋅10−2⋅20=0,322К⋅час−1.

Согласно принятому масштабу при построении графика Р+=f(T) число 0,322 надо увеличить в 100 раз. Получим координату второй точки (точки A2), равную 32,2 К⋅час−1.

Через точки A1 и A2 проводим прямую охлаждения. Затем проводим искомый график охлаждения 2 (рис. 2.1), параллельный вспомогательному 2а, таким образом, чтобы он касался кривой тепловыделения 1 (точка ТВ). Точка пересечения прямой 2 с осью температур соответствует критической температуре окружающей среды (Т0;К). Перпендикуляр, опущенный из точки касания прямой 2 на ось температур, указывает на критическую температуру самовозгорания материала (травяной муки)  Тв = 343 К (tв = 70 оС).

Рис. 2.1 Критические температуры самовозгорания ТВ и Т0.

1 – адиабатическая скорость самонагревания

2 – прямая охлаждения

2а – вспомогательный график охлаждения.

Е,кДж⋅моль−1

Рис. 2.2 Секторная диаграмма

1 – опилки

2 – торф

3 – травяная мука

4 – крилевая мука

5 – рыбная мука.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ (Е) И ПРЕДЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО МНОЖИТЕЛЯ (С) В УРАВНЕНИИ АРРЕНИУСА ПО КРИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ САМОВОЗГОРАНИЯ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ КАСАТЕЛЬНЫХ

Склонность к самовозгоранию является свойством вещества, проявляющимся в способности загораться при отсутствии внешнего источника зажигания за счет внутренних экзотермических реакций.

Современные методы определения склонности веществ к самовозгоранию основаны на анализе кривых температура―время или критических условий самовозгорания. Наибольшее распространение получили термографические методы.

Критические условия при тепловом самовозгорании и самовоспламенении можно записать предельным равенством адиабатической скорости самонагревания (P+=Cexp критической температуре ТВ и виртуальной скорости охлаждения Р− в стадии регулярного теплового режима первого рода (Р−=П0⋅ΔT.) при этой же температуре (ТВ), т.е.

Cexp			(3.1)

Равенство (3.1) справедливо для образцов с различными темпами охлаждения. Поэтому, определив критические температуры самовозгорания нескольких образцов (не менее 4-5), при известных их темпах охлаждения методом касательных можно определить кинетические параметры Е и С, методика определения которых состоит в следующем.

Экспериментально определяют несколько (не менее 4-5) критических температур самовозгорания Т0,i образцов (навесок) с различными темпами охлаждения П0i. Численное значение критических температур Т0,i откладывают на горизонтальной оси (оси температур). Из точек, соответствующих критическим температурам (Т0,i) проводят прямые охлаждения  под углами к оси иксов (Т), с тангенсами, равными темпам охлаждения (П0). Затем проводят огибающую кривую таким образом, чтобы она по возможности касалась всех графиков охлаждения. Согласно теории теплового самовозгорания эта кривая является графиком искомой функции  Р+(T), описывающей температурную зависимость адиабатической скорости самонагревания.

При тепловом механизме самовозгорания эта зависимость описывается экспонентой Аррениуса

P+=Cexp.

Кинетические параметры Е и С, входящие в это уравнение, определяют следующим образом.

Значение координат точек касания графиков самонагревания Р+(T) с гарфиком охлаждения Р=П0⋅ΔTзаносят в таблицу.

По этим точкам в координатах: обратная температура (ось Х) – натуральный логарифм адиабатической скорости самонагревания (ось Y) строят прямую

LnP+=lnC−E(RT)				(3.2)

С помощью построенного графика энергию активации Е рассчитывают по формуле:

Е=R(lnP1−lnP2)1T2−1T1				(3.3)

Затем значение Е подставляют в (3.2) и вычисляют lnC.

Порядок расчета Е и С методом касательных рассмотрен ниже на конкретном примере.

## 3.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ №3

Определить кинетические параметры энергии активации (Е) и предэкспоненциального множителя (С) в уравнении Аррениуса по критическим условиям самовозгорания твердых дисперсных материалов методом касательных. Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

## 3.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Варианты заданий | Численные значения критической температуры самовозгорания То,i, и темпа охлаждения По,i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | То,i,К | 380 | 389 | 397 | 405 | 414 |
|  | По,i, С-1 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 4,9 |
| 1 | То,i,К | 345 | 354 | 362 | 370 | 379 |
|  | По,i, С-1 | 0,84 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
| 2 | То,i,К | 355 | 364 | 372 | 380 | 389 |
|  | По,i, С-1 | 0,84 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
| 3 | То,i,К | 364 | 372 | 380 | 389 | 397 |
|  | По,i, С-1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,1 |
| 4 | То,i,К | 372 | 380 | 389 | 397 | 405 |
|  | По,i, С-1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 4.0 |
| 5 | То,i,К | 380 | 389 | 397 | 405 | 414 |
|  | По,i, С-1 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 4,9 |
| 6 | То,i,К | 346 | 363 | 380 | 397 | 414 |
|  | По,i, С-1 | 0,61 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 4,9 |
| 7 | То,i,К | 355 | 372 | 389 | 405 | 414 |
|  | По,i, С-1 | 0,84 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,9 |
| 8 | То,i,К | 363 | 372 | 388 | 405 | 413 |
|  | По,i, С-1 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,9 |
| 9 | То,i,К | 347 | 355 | 363 | 381 | 398 |
|  | По,i, С-1 | 0,6 | 0,83 | 1,2 | 2,0 | 3,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | То,К | 350 | 359 | 368 | 376 | 385 |
|  | По,С-1 | 0,41 | 0,59 | 0,84 | 1,2 | 1,6 |
| 11 | То,К | 394 | 402 | 411 | 420 | 428 |
|  | По,С-1 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 6,6 |
| 12 | То,К | 350 | 368 | 385 | 402 | 420 |
|  | По,С-1 | 0,41 | 0,84 | 1,6 | 2,9 | 5,0 |
| 13 | То,К | 411 | 420 | 428 | 436 | 445 |
|  | По,С-1 | 3,8 | 5,0 | 6,6 | 7,9 | 9,9 |
| 14 | То,К | 359 | 377 | 393 | 410 | 427 |
|  | По,С-1 | 0,59 | 1,1 | 2,1 | 3,7 | 6,5 |
| 15 | То,К | 367 | 385 | 402 | 420 | 436 |
|  | По,С-1 | 0,84 | 1,6 | 2,9 | 5,0 | 7,9 |
| 16 | То,К | 346 | 355 | 364 | 372 | 380 |
|  | По,С-1 | 0,61 | 0,84 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| 17 | То,К | 355 | 364 | 372 | 380 | 389 |
|  | По,С-1 | 0,84 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
| 18 | То,К | 364 | 372 | 380 | 389 | 397 |
|  | По,С-1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,1 |

Примечание: Построение графиков производится на   миллиметровой бумаге, которая  вклеивается в тетрадь

3.3. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Для того, чтобы построить график адиабатической скорости самонагревания в координатах Р−,Т0,i (как показано на рис. 3.1), необходимо взять из индивидуального задания (таблица 3.1) значения критических температур самонагревания (Т0,i,К) и отложить на горизонтальной оси Т0,i все пять точек. Масштаб горизонтальной оси принять таким образом, чтобы от последнего пятого значения температуры самовозгорания вправо оставалось 1/3 тетрадного листа (рис. 3.1).

Например: Вариант n

| Т0,i,К | 361 | 373 | 384 | 397 | 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П0,с−1 | 0,62 | 0,84 | 1,10 | 1,40 | 1,90 |

Р−,i,Кс

Т0,i,К

Рис. 3.1.

Чтобы провести прямые охлаждения, необходимо проделать следующее графические и арифметические действия:

- взять ΔT (произвольно, любое целое число);

- отложить на оси Т0,i значение (Т0,i+ΔT);

- восстановить из полученных точек перпендикуляры к оси Т0,i;

- найти произведения Р−,i=П0,i⋅ΔT (полученных значений будет также пять);

- отложить вертикально вверх на соответствующих перпендикулярных прямых полученные значения Р−,i.

Принимаем ΔT=20 ºС  и отложим на оси Т0,i значения Т0,i+ΔТ (рис. 3.2).

Р−,i К/с

Т0,i [K]

Рис 3.2

Находим произведения П0,i⋅ΔT:

первая точка:		П0,i⋅ΔT=20⋅0,62=12,4Кс;

вторая точка:		П0,i⋅ΔT=20⋅0,84=16,8Кс;

третья точка:		П0,i⋅ΔT=20⋅1,10=22,0Кс;

четвертая точка:		П0,i⋅ΔT=20⋅1,40=28,0Кс;

пятая точка:		П0,i⋅ΔT=20⋅1,90=38,0Кс;

Откладываем вверх по вертикали полученные значения, причем масштаб по вертикальной оси выбрается таким образом, чтобы от последнего полученного значения (Р−,5=38,0) оставалось ½ тетрадного листа (рис 3.2).

Через две точки строим прямые охлаждения по уравнению Р−,i=П0,i⋅ΔT (рис. 3.3). Построение прямой охлаждения для первой точки (Р−,i) проводят следующим образом: соединяем точку со звездочкой (361 К) с координатой точки Р−,1=12,4К⋅с−1 на перпендикуляре о381 К. Так получаем прямую охлаждения 1 (см. рис. 3.3). Аналогично строим прямые охлаждения для 2, 3, 4 и 5 прямой.

Р−,iР+, К/с

Т, К

Рис 3.3

После этого строим кривую температурной зависимости адиабатической скорости самонагревания Р+=С⋅е−Е/RT. Эта кривая должна проходить таким образом, чтобы она касалась прямых охлаждения только в одной точке и не пересекала этих прямых (рис 3.4);

Кривая адиабатической скорости самонагревания строиться следующим образом. На прямых охлаждения (1, 2, 3, 4 и 5) определяем при помощи лекала возможные точки касания экспоненты и намечаем их координаты. Так для прямой охлаждения 1 экспонента коснется в точке Р+,1=16,9, Т0,1=387; для прямой  2 ― Р+,2=31 , Т0,2=408; для прямой 3 ―Р+,3=49,6 , Т0,3=428; для прямой  4 ―Р+,4=66,2 , Т0,4=443; для прямой 5 ― Р+,5=88,0, Т0,5=455.

Р−,iР+, К/с

Т,К

Рис 3.4 График температурной зависимости адиабатической скорости самонагревания.

Через эти точки проводим по лекалу касательную, получаемую в виде экспоненты, которая описывается зависимостью (3.1).

Координаты получаемых точек касания кривой адиабатической скорости самонагревания с прямыми охлаждения заносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Температура охлаждения По,с−1 | Температура Т,К (из графика) | Р+, К/с (из графика) | 103Т,К−1 (расчетом) | Ln(Р+) (расчетом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,62 0,84 1,10 1,40 1,90 | 387 408 428 443 455 | 16,9 31,0 49,6 66,2 88,0 |  |  |

Путем вычислений заполняем оставшиеся две графы таблицы 3.2 по нижеприведенным соотношениям:

1. 1000Т1=.............;

2. Ln(Р+)=............;

Результаты вычислений заносим в последние две графы таблицы 3.3.

Таблица 3.3

| Температура охлаждения По, с−1 | Температура Т,К (из графика) | Р+, К/с (из графика) | 103Т,К−1 (расчетом) | Ln(Р+) (расчетом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,62 0,84 1,10 1,40 1,90 | 387 408 428 443 455 | 16,9 31,0 49,6 66,2 88,0 | 2,5839 2,4509 2,3364 2,2573 2,1978 | 2,8273 3,4339 3,9039 4,1926 4,4773 |

По данным последних двух колонок (табл. 3.3) строим график в координатах Ln(Р+), 103Т,К−1, как показано на рис. 3.5.

Рис. 3.5

По полученным на графике (рис. 3.5) точкам строим прямую. Затем на этой прямой выбираем две характерные точки (любые) и координаты этих точек подставляем в следующие соотношения:

1. Е=R⋅(lnP1−lnP2)⋅103T1−T2,Джмоль

2. LnC=ER⋅T+LnP=E⋅T1R⋅103+LnP1,

откуда находим С:

С=С1+С22;

Рис. 3.6 График адиабатической скорости самонагревания

в координатах Аррениуса.

С1=P1⋅expE⋅T1R⋅103=expE⋅T1R⋅103+LnP1,K⋅c−1;

С2=P2⋅expE⋅T2R⋅103=expE⋅T2R⋅103+LnP2,K⋅c−1;

Е=R⋅(lnP1−lnP2)⋅103T1−T2=8,3148⋅(4,45−3,20)⋅1032,5−2,2=34641,Джмоль

С1=expE⋅T1R⋅103+LnP1=exp34600⋅2,28,314⋅103+4,45≃810700,K⋅c−1;

С2=expE⋅T2R⋅103+LnP2=exp34600⋅2,58,314⋅103+3,2=809471,K⋅c−1;

С=810,7+809,5⋅1032=810100К⋅с−1=8,1⋅105К⋅с−1.

# 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ ДЛЯ СУХИХ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ

Сухими огнепреградителями называются защитные устройства, которые свободно пропускают поток жидкости или газов через твердую огнегасящую насадку, но задерживают пламя (гасят его). Действие сухих огнепреградителей заключается в разбиении газового потока на большое число маленьких струек, в которых потери тепла превышают тепловыделение в зоне реакции.

В основу действия сухих огнепреградителей положен принцип гашения пламени в узких каналах. В узких каналах потери тепла вызывают понижение температуры горения в зоне реакции, снижение скорости химической реакции, уменьшение скорости распространения пламени и сужение концентрационных пределов воспламенения смеси. При уменьшении диаметра канала увеличивается его поверхность на единицу массы реагирующей смеси, то есть возрастают потери тепла из зоны реакции на единицу массы смеси. Когда эти потери тепла из зоны горения достигают некоторой критической величины, температура горения и скорость реакции настолько уменьшается, что дальнейшее распространение горения смеси в узком канале становится невозможным.

Критический диаметр гашения пламени является характеристикой горючей газовой смеси при определенной температуре и давлении и представляет собой минимальный диаметр канала, через который пламя стационарной газовой смеси еще может распространяться неограниченно.

Для расчета критического диаметра гашения пламени используют следующую формулу:

dкр=Ре⋅λсм⋅R⋅Tuн⋅Срсм⋅Р⋅Мсм,			(4.1)

где Ре - критерий Пекле, характеризующий соотношение динамики процессов выделения и отвода тепла в узких каналах. При расчетах принимаютРе=65;

λсм  - коэффициент теплопроводности горючей смеси, Вт(м⋅К);

R    -универсальная газовая постоянная, R=8314Дж(кмоль⋅К);

T    -начальная температура горючей смеси, К;

ин   -нормальная скорость распространения пламени, мс;

ср⋅см -теплоемкость горючей смеси при постоянном давлении, Дж(кг⋅К);

Р    -давление горючей смеси,Па;

Мсм  -молярная масса горючей смеси, кгкмоль.

В формуле (4.1) теплоемкость горючей смеси ср⋅сми молярную массу Мсм можно определить, используя свойство аддитивности:

ср⋅см=n1cp1+n2cp2+...+nncpn=i=1nnicpi,			(4.2)

Мсм=n1M1+n2M2+...+nnMn=i=1nniMi,			(4.3)

где ni   -мольная доля i-того компонента горючей смеси;

сpi -теплоемкость i-того компонента горючей смеси, Дж(кг⋅К);

Мi-молярная масса i-того компонента горючей смеси, кгкмоль.

Для определения теплопроводности горючей смеси используют следующую формулу:

λсм=i=1kλi1+1nii=1,j=1Ai,j⋅nj				(4.4)

Для смеси двух газов формула (4.4) принимает следующий вид:

λсм=λ11+A1,2⋅n2n1+λ21+A2,1⋅n1n2				(4.5)

Коэффициенты А1,2 и А2,1 определяют по следующим формулам:

А1,2=14⋅1+μ1μ2⋅M2M134⋅1+S1T1+S2T122⋅1+S1,2T1+S1T,		(4.6)

А2,1=14⋅1+μ2μ1⋅M1M234⋅1+S2T1+S1T122⋅1+S1,2T1+S2T,			(4.7)

где μ1 и μ2- коэффициенты вязкости компонентов горючей смеси, Н⋅см2;

S1	и S2 - постоянные Сюзерленда для компонентов горючей смеси, К;

S1,2 - постоянная Сюзерленда для горючей смеси, определяемая по

формуле S1,2=S1⋅S2,K;

T - начальная температура горючей смеси, К.

При отсутствии справочных данных постоянные Сюзерленда для каждого компонента горючей смеси могут быть приближенно определены по формуле:

S=1,5Ткип,						(4.8)

где Ткип - абсолютная температура кипения при атмосферном давлении, К.

## 4.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ №4

Определить диаметр пламегасящих каналов сухого огнепреградителя, установленного на линии транспортировки горючей смеси. Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

## 4.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Варианты заданий | Горючая смесь | Давление Р, МПа | Температура Т, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 1 | Аммиак с кислородом Аммиак с воздухом | 0,1 0,1 | 35 63 |
| 2 | Ацетилен с кислородом | 0,1 | 36 |
| 3 | Ацетон с воздухом | 0,1 | 59 |
| 4 | Ацетон с кислородом | 0,1 | 74 |
| 5 | Бензол с воздухом | 0,1 | 64 |
| 6 | Бензол с кислородом | 0,1 | 42 |
| 7 | Бутан с воздухом | 0,1 | 35 |
| 8 | Бутан с кислородом | 0,1 | 66 |
| 9 | Водород с воздухом | 0,1 | 30 |
| 10 | Гексан с кислородом | 0,1 | 46 |
| 11 | Изобутан с воздухом | 0,1 | 74 |
| 12 | Метан с кислородом | 0,1 | 34 |
| 13 | Метанол с воздухом | 0,1 | 52 |
| 14 | Пропан с кислородом | 0,1 | 55 |
| 15 | Пропилен с воздухом | 0,1 | 78 |
| 16 | Этан с кислородом | 0,1 | 54 |
| 17 | Этанол с воздухом | 0,1 | 71 |
| 18 | Этилен с кислородом | 0,1 | 65 |

4.3. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Условие задачи

Определить диаметр огнегасяших каналов металлокерамического огнепреградителя установленного на линии транспортировки ацетилена в компрессорную станцию.

Решение:

- Выписать справочные данные для расчета*:

ацетилен:Cp1=1,687кДж(кг⋅К),λ1=0,0215Вт(м⋅К),

μ1=103,5⋅10−5Н⋅см2,М1=26,04кгкмоль,ин=1,57мс,S1=198,2;

воздух:   Cp2=1,005кДж(кг⋅К),λ2=0,026Вт(м⋅К),

μ1=184,3⋅10−5Н⋅см2,М2=28,96кгкмоль,S2=108.

- Составить уравнение реакции горения ацетилена в воздухе:

С2Н2+ 2,5 · (О2+ 3,76N2) = 2СО2+ Н2О + 2,5 · 3,76 N2

- Определить мольные доли ацетилена и воздуха в горючей смеси. Общее количество молей горючей смеси составит:

N=1+2,5(1+3,76)=12,9кмоль.

*Теплофизические параметры приняты при стандартных условиях (Т=298,15К,Р=1⋅105Па). Значения λ, сp,   μ, S приведены в Приложении 4, 5, 6, 7. Учесть, что значения коэффициента теплопроводности и теплоемкости  приведенные в Приложениях 4 и 5, не зависят от того, в каких единицах принята температура. Значения ин и Мсм  приведены в справочнике [7].

Мольная доля ацетилена в горючей смеси составит:

n1=1N=11+2,5⋅(1+3,76)=0,0775.

Мольная доля воздуха в горючей смеси составит:

n2=2,5⋅(1+3,76)N=2,5⋅(1+3,76)1+2,5⋅(1+3,76)=0,9225.

- Определить теплоемкость горючей смеси по формуле (4.2):

ср⋅см=0,0775⋅1,687+0,9225⋅1,005=1,0578кДж(кг⋅К).

- Определить молярную массу горючей смеси по формуле (4.3):

Мсм=0,0775⋅26,04+0,9225⋅28,96=28,73кгкмоль.

- Определить значение постоянной Сьюзерленда S1,2 для расчета коэффициентов А1,2 и А2,1:

S1,2=S1⋅S2=198,2⋅108=146,31K.

- Определить коэффициенты А1,2 и А2,1 для расчета теплопроводности горючей смеси по формулам (4.6) и (4.7):

А1,2=14⋅1+103,5⋅10−5184,3⋅10−5⋅28,9626,0434⋅1+198,2298,151+108298,15122⋅1+146,31298,151+198,2298,15=0,776,

А1,2=14⋅1+184,3⋅10−5103,5⋅10−5⋅26,0428,9634⋅1+108298,151+198,2298,15122⋅1+146,31298,151+108298,15=1,276.

- Определить теплопроводность горючей смеси по формуле (4.5):

λсм=0,02151+0,776⋅0,92250,0775+0,02601+1,276⋅0,07750,9225=0,0256Вт(м⋅К).

- Определить значение критического диаметра гашения пламени по формуле (4.1):

dкр=65⋅0,0256⋅8314⋅298,151,57⋅1,0578⋅103⋅105⋅28,73=0,864⋅10−3м=0,864мм.

С учетом коэффициента безопасности диаметр огнегасящих каналов следует принять:

d=dкр2=0,432мм≈0,4мм.

# 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

При определении категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности необходимо использовать литературу [6, 7 и 8] и справочные данные, приведенные в приложениях 8, 9 и 10.

## 5.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ №5

ЛВЖ и ГЖ

Вариант № 00.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 30 м, ширина 18 м, высота 3 м. В помещении применяется циклогексанон, находящийся в напорной емкости объемом 10 м3. Степень заполнения аппарата 0,8. В напорную емкость циклогексанон подается насосом производительностью 50 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 2,0 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с поверхностью испарения по 1,5 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 5 м, диаметром 100 мм, отводящий длиной 2 м, диаметром 90 мм. Коэффициент свободного объема помещения 84 %, температура в помещении 23С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 8-ми кратный воздухообмен.

Вариант № 01.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 50 м, ширина 23 м, высота 7 м. В помещении применяется гексан, находящийся в напорной емкости объемом 2,5 м3. Степень заполнения аппарата 0,85. В напорную емкость гексан подается насосом производительностью 30 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 2 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 0,3 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 4 м, диаметром 35 мм, отводящий длиной 2 м, диаметром 35 мм. Коэффициент свободного объема помещения 85 %, температура в помещении 21С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 10-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 02.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 55 м, ширина 32 м, высота 6 м. В помещении применяется бутилацетат, находящийся в напорной емкости объемом 7 м3. Степень заполнения аппарата 0,8. В напорную емкость бутилацетат подается насосом производительностью 45 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1,5 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с поверхностью испарения по 0,8 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 8 м, диаметром 50 мм, отводящий длиной 6 м, диаметром 75 мм. Коэффициент свободного объема помещения 70 %, температура в помещении 22С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 8-ми кратный воздухообмен.

Вариант № 03.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 45 м, ширина 25 м, высота 8 м. В помещении применяется ацетон, находящийся в напорной емкости объемом 3,5 м3. Степень заполнения аппарата 0,8. В напорную емкость ацетон подается насосом производительностью 90 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1,4 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться три окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 0,5 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 8 м, диаметром 70 мм, отводящий длиной 6 м, диаметром 100 мм. Коэффициент свободного объема помещения 70 %, температура в помещении 19С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает  6-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 04.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 70 м, ширина 28 м, высота 9 м. В помещении применяется пентан, находящийся в напорной емкости объемом 3 м3. Степень заполнения аппарата 0,7. В напорную емкость пентан подается насосом производительностью 70 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 0,2 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 2 м, диаметром 30 мм, отводящий длиной 1 м, диаметром 30 мм. Коэффициент свободного объема помещения 80 %, температура в помещении 20С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 12-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 05.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 60 м, ширина 30 м, высота 5 м. В помещении применяется этиловый спирт, находящийся в напорной емкости объемом 18 м3. Степень заполнения аппарата 0,8. В напорную емкость спирт подается насосом производительностью 100 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 2,5 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с поверхностью испарения по 2 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 18 м, диаметром 150 мм, отводящий длиной 3 м, диаметром 100 мм. Коэффициент свободного объема помещения 60 %, температура в помещении 24С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 12-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 06.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 50 м, ширина 20 м, высота 6 м. В помещении применяется бензол, находящийся в напорной емкости объемом 3 м3. Степень заполнения аппарата 0,7. В напорную емкость бензол подается насосом производительностью 110 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1,5 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 2,1 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 7 м, диаметром 75 мм, отводящий длиной 5 м, диаметром 100 мм. Коэффициент свободного объема помещения 70 %, температура в помещении 22С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает  8-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 07.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 50 м, ширина 23 м, высота 7 м. В помещении применяется ксилол, находящийся в напорной емкости объемом 1,5 м3. Степень заполнения аппарата 0,75. В напорную емкость ксилол подается насосом производительностью 30 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться три окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 0,1 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 3 м, диаметром 25 мм, отводящий длиной 2 м, диаметром 30 мм. Коэффициент свободного объема помещения 80 %, температура в помещении 20С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 10-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 08.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 40 м, ширина 25 м, высота 6 м. В помещении применяется циклогексанон, находящийся в напорной емкости объемом 9 м3. Степень заполнения аппарата 0,7. В напорную емкость циклогексанон подается насосом производительностью 80 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 2,3 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с поверхностью испарения по 1 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 10 м, диаметром 75 мм, отводящий длиной 4 м, диаметром 90 мм. Коэффициент свободного объема помещения 60 %, температура в помещении 24С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает 6-ти кратный воздухообмен.

Вариант № 09.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 45 м, ширина 18 м, высота 7 м. В помещении применяется этилацетат, находящийся в напорной емкости объемом 2 м3. Степень заполнения аппарата 0,85. В напорную емкость этилацетат  подается насосом производительностью 75 м3/ч. Из напорной емкости растворитель подается самотеком в окрасочную ванну  с площадью зеркала 1,8 м2 (окраска окунанием). Одновременно в помещении могут находиться два окрашенных изделия с окрашенной поверхностью по 0,7 м2 каждый. Подводящий трубопровод длиной 5 м, диаметром 55 мм, отводящий длиной 4 м, диаметром 90 мм. Коэффициент свободного объема помещения 80 %, температура в помещении 24С. Отключение поврежденного участка вручную. Аварийная вентиляция обеспечивает  10-ти кратный воздухообмен.

ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ

Вариант № 10.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 25 м, ширина 12 м, высота 5 м. В помещении находится газгольдер постоянного объема с газом бутаном. Объем газгольдера 5 м3, газ находится под давлением 4 атм. И температура его 30С. Газ в газгольдер подается компрессором с производительностью 120 м3/час. Компрессор соединен с газгольдером трубопроводом, длина которого 10 м и диаметр 100 мм. Из газгольдера газ поступает в смеситель по трубопроводу, длина которого 5 м, диаметр 70 мм. Производство автоматизированное, вероятность отказа автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено аварийное резервирование ее элементов. Температура воздуха в помещении 21С. Аварийная вентиляция обеспечивает обмен 10 час-1.

Вариант № 11.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 45 м, ширина 10 м, высота 4 м. В помещении находится газгольдер постоянного объема с газом водородом. Объем газгольдера 3 м3, газ находится под давлением 2 атм. и при температуре 20С. Газ в газгольдер подается компрессором с производительностью 199 м3/час. Компрессор соединен с газгольдером трубопроводом, длина которого 5 м и диаметр 50 мм. Производство автоматизированное, вероятность отказа автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено аварийное резервирование ее элементов. Температура воздуха в помещении 21С. Аварийная вентиляция обеспечивает обмен 10 час-1.

Вариант № 12.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 40 м, ширина 20 м, высота 9 м. В помещении находится газгольдер постоянного объема с газом метаном. Объем газгольдера 7 м3, газ находится под давлением 16 атм. и при температуре 18С. Газ в газгольдер подается компрессором с производительностью 420 м3/час. Компрессор соединен с газгольдером трубопроводом, длина которого 50 м и диаметр 400 мм. Из газгольдера газ поступает в смеситель по трубопроводу, длина которого 20 м, диаметр 450 мм. Производство автоматизированное, вероятность отказа автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено аварийное резервирование ее элементов. Температура воздуха в помещении 19С. Аварийная вентиляция обеспечивает обмен 15 час-1.

Вариант № 13.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 45 м, ширина 15 м, высота 6 м. В помещении находится газгольдер постоянного объема с газом этаном. Объем газгольдера 5 м3, газ находится под давлением 12 атм. и при температуре 20С. Газ в газгольдер подается компрессором с производительностью 200 м3/час. Компрессор соединен с газгольдером трубопроводом, длина которого 30 м и диаметр 200 мм. Из газгольдера газ поступает в смеситель по трубопроводу, длина которого 15 м, диаметр 400 мм. Производство автоматизированное, вероятность отказа автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено аварийное резервирование ее элементов. Температура воздуха в помещении 20С. Аварийная вентиляция обеспечивает обмен 10 час-1.

Вариант № 14.

Рассчитать категорию помещения, если размеры его: длина 35 м, ширина 12 м, высота 6 м. В помещении находится газгольдер постоянного объема с газом сероводородом. Объем газгольдера 2 м3, газ находится под давлением 1,5 атм. и при температуре 20С. Газ в газгольдер подается компрессором с производительностью 100 м3/час. Компрессор соединен с газгольдером трубопроводом, длина которого 5 м и диаметр 50 мм. Производство автоматизированное, вероятность отказа автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено аварийное резервирование ее элементов. Температура воздуха в помещении 20С. Аварийная вентиляция обеспечивает обмен 8 час-1.

ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ

Вариант № 15.

Определить категорию помещения в случае  аварийной ситуации в технологическом процессе с использованием горючей пыли табака, дисперсностью  250 мкм. Теплота сгорания пыли табака 14727 кДж/кг. Помещение: длина 24 м, ширина 14 м, высота 6 м. Температура воздуха в помещении 25 0С. Масса пыли в аппарате составляет  15 кг, пыль подается в аппарат с производительностью  0,18 кг/с, время отключения  задвижек 300 с. Интенсивность пылеотложения на доступных поверхностях 2,5  10-6 кг/см2, площадь доступных поверхностей при уборке пыли составляет 320 м2.  Площадь труднодоступных поверхностей  составляет 32 м2, интенсивность пылеотложения на труднодоступных  поверхностях составляет 1,15  10-6  кг/с м2. Продолжительность одного цикла пылевыделения (смены) - 6 часов. Количество циклов работы между текущими уборками - 4, а между генеральными уборками - 21. Уборка влажная.

Вариант № 16.

Определить категорию помещения в случае  аварийной ситуации в технологическом процессе с использованием горючей пыли древесного угля, дисперсностью  300 мкм. Теплота сгорания пыли древесного угля  33890 кДж/кг. Помещение: длина 36 м, ширина 14 м, высота 8 м. Температура воздуха в помещении 22 0С. Масса пыли в аппарате составляет  11 кг, пыль подается в аппарат с производительностью  0,09 кг/с, время отключения  задвижек 120 с. Интенсивность пылеотложения на доступных поверхностях 1,6  10-6 кг/см2, площадь доступных поверхностей при уборке пыли составляет 120 м2.  Площадь труднодоступных поверхностей  составляет 25 м2, интенсивность пылеотложения на труднодоступных  поверхностях составляет 0,5  10-6  кг/с м2. Продолжительность одного цикла пылевыделения (смены) - 8 часов. Количество циклов работы между текущими уборками - 6, а между генеральными уборками - 18. Уборка механизированная.

Вариант № 17.

Определить категорию помещения в случае  аварийной ситуации в технологическом процессе с использованием горючей пыли пшеничной муки, дисперсностью  280 мкм. Теплота сгорания пыли муки составляет 16807 кДж/кг. Помещение: длина 34 м, ширина 17 м, высота 8 м. Температура воздуха в помещении 22 0С. Масса пыли в аппарате составляет  12 кг, пыль подается в аппарат с производительностью  0,16 кг/с, время отключения  задвижек 3 с. Интенсивность пылеотложения на доступных поверхностях 2,3  10-6 кг/см2, площадь доступных поверхностей при уборке пыли составляет 180 м2.  Площадь труднодоступных поверхностей  составляет 28 м2, интенсивность пылеотложения на труднодоступных  поверхностях составляет 1,13  10-6  кг/с м2. Продолжительность одного цикла пылевыделения (смены) - 6 часов. Количество циклов работы между текущими уборками - 5, а между генеральными уборками - 15. Уборка влажная.

Вариант № 18.

Определить категорию помещения в случае  аварийной ситуации в технологическом процессе с использованием горючей пыли магния, дисперсностью  320 мкм. Теплота сгорания пыли магния составляет 25104 кДж/кг. Помещение: длина 40 м, ширина 15 м, высота 6 м. Температура воздуха в помещении 17 0С. Масса пыли в аппарате составляет  10 кг, пыль подается в аппарат с производительностью  0,10 кг/с, время отключения  задвижек 120 с. Интенсивность пылеотложения на доступных поверхностях 1,7  10-6 кг/см2, площадь доступных поверхностей при уборке пыли составляет 120 м2.  Площадь труднодоступных поверхностей  составляет 19 м2, интенсивность пылеотложения на труднодоступных  поверхностях составляет 0,7  10-6  кг/с м2. Продолжительность одного цикла пылевыделения (смены) - 8 часов. Количество циклов работы между текущими уборками - 3, а между генеральными уборками - 10. Уборка влажная.

# 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

| Вариант | Номера вопросов |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 4, 20 10, 24 14, 22 5, 30 16, 28 11, 36 6, 26 17, 38 12, 32 7, 34 1, 21 8, 25 13, 23 2, 31 15, 29 18, 37 3, 27 9, 35 19, 33 |

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Условия и причины образования горючей среды в аппаратах с жидкостями. Указать основные мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение образования горючей среды в аппаратах с ЛВЖ и ГЖ.

2. Условия и причины образования горючей среды в аппаратах с горючими газами. Указать основные мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение образования горючей среды в аппаратах с газами.

3. Условия и причины образования горючей среды в аппаратах с пылями, порошками и волокнами. Указать основные мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение образования горючей среды в таких аппаратах.

4. Особенности пожарной опасности аппаратов в период их пуска и остановки. Указать основные мероприятия и технические решения, позволяющие снизить пожарную опасность аппаратов в период пуска и остановки.

5. Причины образования горючей среды при выходе веществ наружу из нормально действующих аппаратов. Указать основные мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение образования горючей среды при выходе веществ наружу из нормально действующих аппаратов.

6. Повреждения технологического оборудования в результате механических воздействий. Указать основные мероприятия и технические решения, исключающие возможность повреждения технологического оборудования в результате механических воздействий.

7. Повреждения технологического оборудования в результате температурных воздействий. Указать основные мероприятия и технические решения, исключающие возможность повреждения технологического оборудования в результате температурных воздействий.

8. Повреждения технологического оборудования в результате химических воздействий. Указать основные мероприятия и технические решения, исключающие возможность повреждения технологического оборудования в результате химических воздействий.

9. Открытый огонь и высоконагретые продукты сгорания как производственные источники зажигания. Основные направления по предупреждению от них пожаров.

10. Указать причины возникновения искр в топках и двигателях внутреннего сгорания. Условия зажигания искрой. Основные технические решения, исключающие проявление искр топок и двигателей внутреннего сгорания как источников зажигания.

11. Тепловое проявление механической энергии как  производственный источник зажигания. Указать условия зажигания в каждом конкретном случае. Основные мероприятия и технические решения, исключающие проявление искр механического происхождения как источников зажигания.

12. Тепловое проявление химических реакций как производственный источник зажигания. Основные мероприятия и технические решения, исключающие возникновение пожаров от теплового проявления химических реакций.

13. Сущность процессов самовоспламенения и самовозгорания. Основные мероприятия и технические решения, предупреждающие самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов.

14. Причины воспламенения веществ при контакте друг с другом, с водой или влагой воздуха, а также в результате саморазложения при нагревании или механических воздействиях. Привести примеры.

15. Тепловое проявление электрической энергии как производственный источник зажигания. Указать условия зажигания в каждом конкретном случае. Основные мероприятия и технические решения, исключающие возникновение пожаров от теплового проявления электрической энергии.

16. Причины быстрого распространения пожара в условиях производства. Основные направления противопожарной защиты промышленного объекта.

17. Огнепреграждающие устройства для защиты технологического оборудования и коммуникаций от распространения пожара. Защита аппаратов от разрушения при взрыве.

18. Пожарно-техническая экспертиза технологических процессов на стадии проектирования производств. Основные проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность технологий.

19. Особенности пожарно-технического обследования технологических процессов действующих производств.

20. Процессы транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная опасность и основные противопожарные мероприятия.

21. Технологическое оборудование для транспортировки горючих газов. Пожарная опасность компрессорных станций и основные противопожарные мероприятия.

22. Способы транспортировки твердых горючих веществ. Особенности пожарной опасности применяемого технологического оборудования и основные направления по обеспечению его безопасной эксплуатации.

23. Процессы нагрева горючих веществ водяным паром. Особенности пожарной опасности технологического оборудования при нагреве веществ острым и глухим паром. Основные мероприятия и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность.

24. Особенности пожарной опасности при нагреве горючих веществ пламенем и топочными газами. Основные противопожарные мероприятия и технические решения, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации теплогенерирующих установок и трубчатых печей.

25. Установки для нагрева веществ высокотемпературными органическими теплоносителями. Особенности пожарной опасности и основные направления профилактики пожаров

26. Конструктивные особенности ректификационных колонн Сущность процесса ректификации и особенности его пожарной опасности. Основные мероприятия и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность ректификационных установок.

27. Принципиальная технологическая схема абсорбционной установки. Конструктивное устройство и работа абсорберов. Пожарная опасность процессов абсорбции и основные направления профилактики пожаров.

28. Принципиальная технологическая схема адсорбционной установки. Конструктивное устройство и работа адсорберов. Пожарная опасность процессов адсорбции и основные направления профилактики пожаров.

29. Способы окраски промышленных изделий. Указать особенности пожарной опасности каждого способа и основные противопожарные мероприятия.

30. Основные способы сушки промышленных изделий, конструктивные особенности технологического оборудования. Пожарная опасность процессов сушки и основные направления профилактики пожаров.

31. Экзотермические химические процессы. Пожарная опасность и меры безопасности при их осуществлении

32. Назначение и классификация химических реакторов. Устройство и принцип работы реактора типа "котел с мешалкой" Особенности пожарной опасности при его эксплуатации и основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность.

33. Эндотермические химические процессы. Пожарная опасность и меры безопасности при их осуществлении.

34. Основные установки первичной перегонки нефти. Принципиальная технологическая схема установки АВТ. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные мероприятия.

35. Основные технологические участки нефтебаз и складов ГСМ. Особенности пожарной опасности на сливо-наливных эстакадах, в насосных станциях и резервуарных парках. Основные требования пожарной безопасности

36. Принципиальная технологическая схема мукомольного производства Основное технологическое оборудование. Особенности пожарной опасности на элеваторах и мельницах. Мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение возникновения и распространения пожаров.

37. Основные предприятия текстильной промышленности. Пожарная опасность хлопкопрядильных и ткацких производств. Мероприятия и технические решения, направленные на предупреждение возникновения и распространения пожаров.

38. Принципиальная технологическая схема деревообрабатывающего производства Особенности пожарной опасности сушилок, цехов механической обработки и отделки древесины. Основные противопожарные мероприятия.

Приложение 1

Значения коэффициента объемного теплового расширения 

некоторых жидкостей

| № | Жидкость | Формула |   103, К-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азотная кислота | HNO3 | 1, 1 |
| 2. | Ацетон | СН3СОСН3 | 1,4 |
| 3. | Бензол | С6Н6 | 1,2 |
| 4. | Бром | Br2 | 1,1 |
| 5. | Вода | Н2О | 0,2 |
| 6. | Глицерин | С3Н8О3 | 0,5 |
| 7. | Ксилол | С6Н4(СН3)2 | 0,95 |
| 8. | Метиловый спирт | СН3ОН | 1,3 |
| 9. | Пентан | С5 Н12 | 1,6 |
| 10. | Ртуть | Hg | 0,18 |
| 11. | Сероуглерод | СS2 | 1,2 |
| 12. | Толуол | С6Н5СН3 | 1,1 |
| 13. | Хлороформ | СНСl3 | 1,3 |
| 14. | Четыреххлористый углерод | СCl4 | 1,2 |
| 15. | Этиловый спирт | С2Н5ОН | 1,1 |
| 16. | Эфир диэтиловый | С2Н5ОС2Н5 | 1,7 |
| 17. | Керосин |  = 0,8467 | 0,95 |
| 18. | Нефть |  | 0,7 |

Примечание: В таблице приводятся средние значения коэффициента   в интервале температур 0 - 100 0С.

Приложение 2

Значения коэффициента объемного сжатия СЖ некоторых жидкостей

| № | Жидкость | Формула | СЖ  105, МПа- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азотная кислота | HNO3 | 338 |
| 2. | Ацетон | СН3СОСН3 | 121 |
| 3. | Бензол | С6Н6 | 74,7 |
| 4. | Бром | Br2 |  |
| 5. | Вода | Н2О | 49,1 |
| 6. | Глицерин | С3Н8О3 | 22,1 |
| 7. | Ксилол | С6Н4(СН3)2 | 74,0 |
| 8. | Метиловый спирт | СН3ОН | 79,4 |
| 9. | Пентан | С5 Н12 | 142 |
| 10. | Ртуть | Hg | 3,8 |
| 11. | Сероуглерод | СS2 | 86,0 |
| 12. | Толуол | С6Н5СН3 | 87,0 |
| 13. | Хлороформ | СНСl3 | 94,9 |
| 14. | Четыреххлористый углерод | СCl4 | 91,6 |
| 15. | Этиловый спирт | С2Н5ОН | 112 |
| 16. | Эфир диэтиловый | С2Н5ОС2Н5 | 76,0 |
| 17. | Керосин |  = 0,8467 | 76,8 |
| 18. | Нефть |  | 78,0 |

Примечание: В таблице приводятся средние значения коэффициентов объемного сжатия жидкостей СЖ в интервале температур 0 - 100 0С и в интервале давлений 0,1 - 1,0 МПа.

Приложение 3

Значения коэффициентов линейного расширения   для некоторых материалов

| № п/п | Материал |   104, К-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | 0,24 |
| 2 | Бронза | 0,18 |
| 3 | Железо | 0,12 |
| 4 | Золото | 0,14 |
| 5 | Латунь | 0,18 |
| 6 | Медь | 0,16 |
| 7 | Олово | 0,27 |
| 8 | Свинец | 0,29 |
| 9 | Серебро | 0,18 |
| 10 | Сталь углеродистая | 0,11 |
| 11 | Стекло лабораторное | 0,05 |
| 12 | Титан | 0,08 |
| 13 | Цинк | 0,27 |
| 14 | Чугун | 0,11 |

Приложение 4

Коэффициенты теплопроводности  некоторых газов и паров при  давлении 1 атмосфера и различных температурах

| Газ или пар | Коэффициент теплопроводности .103 (Вт/(м.К)) при температуре, оС |  |  |  |  | Постоянные уравнения температурной зависимости коэффициента теплопроводности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | А | В | С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аммиак Ацетилен Ацетон Бензол Бутан Водород Воздух Гексан Изобутан Кислород Метан Метанол Пропан Пропилен Этан Этанол Этилен | 24,7 21,5 11,47 11,10 15,4 186 26,0 17,51 15,9 26,82 33,9 16,25 17,8 17,3 21,2 15,78 20,6 | 35,2 30,8 17,1 17,0 24,6 223 31,4 20,53 25,0 32,54 46,68 22,1 27,8 27,0 32,7 21,5 31,2 | 52,5 43,75 27,85 27,26 39,8 259 38,6 32,39 40,2 40,14 64,9 34,52 43,84 43,1 50,2 34,36 47,94 | 73,7 57,8 39,18 38,03 58,6 295 45,89 46,08 58,7 47,53 84,78 47,76 63,01 62,4 70,34 47,42 67,4 | 98,4 72,64 51,68 ..... 60,4 334 53,17 61,12 80,51 54,63 106 ..... 85,4 85,4 92,9 ..... 90,4 | 21,7 18,9 .... .... 12,8 .... 24,2 .... 14,5 .... 29,8 .... 14,9 14,6 17,7 .... 17,5 | 0,117 0,114 ...... ...... 0,102 ...... 0,0724 ...... 0,101 ...... 0,162 ...... 0,113 0,106 0,138 ...... 0,123 | 188.10-6 50.10-6 ........ ........ 169.10-6 ........ ........ ........ 167.10-6 ........ 716.10-7 ........ 157.10-6 18.10-5 125.10-6 ........ 148.10-6 |

Приложение 5

Теплоемкость некоторых  газов  и паров при давлении 1 атмосфера и различных температурах

| Газ или пар | Теплоемкость (кДж/(кг.К)) при температуре, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аммиак Ацетилен Ацетон Бензол Бутан Водород Воздух Гексан Изобутан Кислород Метан Метанол Пропан Пропилен Этан Этанол Этилен | 2,196 1,687 1,297 1,046 1,677 14,311 1,005 1,660 1,666 0,917 2,227 1,542 1,667 1,518 1,751 1,543 1,553 | 2,308 1,849 1,531 1,335 2,041 14,325 1,009 2,037 2,024 0,923 2,480 1,737 2,024 1,808 2,082 1,811 1,834 | 2,457 2,022 1,786 1,665 2,451 14,419 1,026 2,438 2,450 0,935 2,839 1,996 2,454 2,162 2,497 2,073 2,173 | 2,607 2,167 2,019 1,944 2,813 14,549 1,047 2,789 2,823 0,950 3,186 2,239 2,831 2,474 2,873 2,292 2,471 | 2,756 2,288 2,230 2,178 3,130 14,688 1,068 3,095 3,147 0,965 3,519 2,467 3,163 2,749 3,210 2,468 2,732 |

Приложение 6

Динамическая  вязкость  некоторых газов  и  паров при давлении 1 атмосфера и различных температурах.

| Газ или пар | Вязкость .105 (Н.с/м2) при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Аммиак Ацетилен Ацетон Бензол Бутан Водород Воздух Гексан Изобутан Кислород Метан Метанол Пропан Пропилен Этан Этанол Этилен | 100 102 71,4 75 73,9 88 182 63,5 74 202 109 93,3 80 84 91 85,6 101 | 111 111 79,5 83 82 94 196 70,3 82 218 118 104,3 90 93 100 94,5 110 | 128 125 93 95 95 103 218 81,6 95 244 133 121,7 103 107 114 109 126 | 146 132 108 107 ..... 113 239 93 ..... 267 147 139 113 121 128 123 140 | 165 ..... 121 119 ..... 121 259 104 ..... 290 160 156 125 134 141 137 154 | 181 ..... 134 131 ..... 130 278 115 ..... 310 173 173 136 146 153 151 167 | ..... ..... 147 ..... ..... 138 296 125 ..... 330 183 188 ..... ..... ..... 165 ..... | ..... ..... ..... ..... ..... 154 330 ..... ..... 369 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... |

Приложение 7

Значения постоянной Сюзерленда S для некоторых газов и паров

| Газ или пар | Значения постоянной Сюзерленда S, К |
| --- | --- |
| Аммиак Ацетилен Ацетон Бензол Бутан Водород Воздух Гексан Изобутан Кислород Метан Метанол Пропан Пропилен Этан Этанол Этилен | 503 198,2 541,5 380 377,4 73 (при 20 -100 оС) 86 (при 100-200 оС) 105 (при 200-250 оС) 108 436,1 335,5 125 162 486,9 278 362 252 407,3 225 |

Приложение 8

Значение коэффициента Z для различных видов горючего

| Вид горючего | Значение |
| --- | --- |
| Водород Горючие газы (кроме водорода), пыли Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 1,0 0,5 0,3 0,3 0 |

Приложение 9

Константы уравнения Антуана и плотность жидкостей

| № п/п | Жидкость | Химическая формула | Плотность жидкости, кг/м3 | Константы уравнения Антуана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С |
| 1. | Амиловый спирт | С5Н12О | 811 | 6,3073 | 1287, 625 | 161,330 |
| 2. | Анилин | С6Н7N | 1022 | 6,04622 | 1457,02 | 176,195 |
| 3. | Ацетон | С3Н6О | 791 | 6,37551 | 1281,721 | 237,088 |
| 4. | Бензол | С6Н6 | 874 | 5,61391 | 902,275 | 178,099 |
| 5. | Бутанол | С4Н10О | 806 | 8,72232 | 2664,684 | 279,638 |
| 6. | Гексан | С6Н14 | 655 | 5,99517 | 1166,274 | 223,661 |
| 7. | Гептан | С7Н16 | 684 | 6,07647 | 1295,405 | 219,819 |
| 8. | Глицерин | С3Н8О3 | 1260 | - | - | - |
| 9. | Диэтило- вый эфир | С4Н10О | 714 | 6,9979 | 1098,945 | 232,372 |
| 10. | Изопрен | С5Н8 | 681 | 6,02825 | 1080,996 | 234,668 |
| 11. | Ксилол | С8Н10 | 876 | 6,58807 | 1906,796 | 234,917 |
| 12. | Метил- ацетат | С3Н6О2 | 933 | 6,19017 | 1157,63 | 219,726 |
| 13. | Метанол | СН3ОН | 787 | 7,3527 | 1660,454 | 245,818 |
| 14. | Октан | С8Н18 | 703 | 6,09396 | 1379,556 | 211,896 |
| 15. | Пентан | С5Н12 | 621 | 5,97208 | 1062,555 | 231,805 |
| 16. | Пропанол | С3Н7ОН | 801 | 7,44201 | 1751,981 | 225,125 |
| 17. | Сероугле- род | СS2 | 1260 | 6,12537 | 1202,471 | 245,616 |
| 18. | Толуол | С7Н8 | 867 | 6,0507 | 1328,171 | 217,713 |
| 19. | Хлоро- форм | СНСl3 | 1483 | - | - | - |
| 20. | Цикло- гексан | С6Н12 | 773 | 5,96991 | 1203,526 | 222,863 |
| 21. | Цикло- гексанон | С6Н10О | 950 | 6,33089 | 1670,009 | 230,312 |
| 22. | Этил- ацетат | С4Н8О2 | 900 | 6,22672 | 1244,951 | 217,881 |
| 23. | Этанол | С2Н5ОН | 785 | 7,81158 | 1918,508 | 252,125 |
| 24. | Этил- формиат | С3Н6О2 | 917 | 6,13395 | 1123,943 | 218,247 |

Приложение 10

Зависимость коэффициента  от температуры и скорости движения воздуха

| Скорость воздушного потока в помещении, м/с | Значение коэффициента  при температуре t (0С) воздуха в помещении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Хорошилов О.А., Пелех М.Т., Бушнев Г.В., Иванов А.В. Пожарная безопасность технологических процессов: Учебное пособие/ под общей редакцией В.С. Артамонова  – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012. - 300 с.

Дополнительная

- Киселев Я.С., Хорошилов О.А., Демехин Ф.В. Физические модели горения в системе пожарной безопасности: Монография. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2009. - 277 с.

- Пелех М.Т., Бушнев Г.В., Симонова М.А. Пожарная безопасность технологических процессов. Категорирование помещений, зданий и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности: Учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012. - 112 с.

- Киселев Я.С., Хорошилов О.А., Собкалов А.В., Бушнев Г.В. Пожарная безопасность технологических процессов:  Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов/ Под общей ред. В.С. Артамонова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2008. - 88 с.

Нормативные правовые акты

Федеральные законы

1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ²Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

ГОСТ, СП

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

- ГОСТ Р 12.3.047 – 98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- ГОСТ Р 53324-2009. Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности.

- СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

- СП 12.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 13.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Атомные станции. Требования пожарной безопасности.

Приказы МЧС России

- Приказ МЧС России от 10 июля 2009 года № 404.Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | стр.3 |
| --- | --- |
| Выбор варианта задания | стр.4 |
| Определение величины избыточного давления в нагреваемом герметичном аппарате, полностью заполненном жидкостью | стр.5 |
| Определение критической температуры самовозгорания скопления самонагревающегося твердого дисперсного материала | стр.10 |
| Определение кинетических параметров энергии активации (е) и предэкспоненциального множителя (с) в уравнении Аррениуса по критическим условиям самовозгорания твердых дисперсных материалов методом касательных | стр.19 |
| Определение критического диаметра гашения пламени для сухих огнепреградителей | стр.31 |
| Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | стр.38 |
| Теоретические вопросы | стр.47 |
| Приложения | стр.51 |

Под общей редакцией

Владимира Сергеевича Артамонова

доктора военных наук, доктора технических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники

Михаил Теодозиевич Пелех

кандидат технических наук, доцент;

Геннадий Васильевич Бушнев

кандидат технических наук, доцент

Елена Николаевна Кадочникова

кандидат технических наук

Марина Александровна Симонова

кандидат технических наук

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для обучающихся заочной формы обучения

специальность 280705.65 – Пожарная безопасность

Подписано в печать Формат 60 x 84 1/16 Печать трафаретная Объем Тираж экз.

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов |  |  | Основание для внесения изменений | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |