МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

Институт кибернетики, информатики и связи

кафедра «электроэнергетика»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к Курсовой работе

по дисциплине «Переходные процессы

в электроэнергетических системах

с распределенными параметрами»

на тему:

«Электромагнитные переходные процессы»

для студентов направления

140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

профиль «Электроснабжение»

очной / заочной / заочно-сокращенной формы обучения

Составитель:	Г.А. Хмара

Тюмень

ТюмГНГУ

2014

Переходные процессы в электроэнергетических системах [Текст]:  методические указания к курсовой работе для студентов направления 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» очной/заочной/заочно-сокращенной формы обучения / сост. Г.А. Хмара; Тюменский государственный нефтегазовый университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТюмГНГУ, 2013. – 38 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Электроэнергетика» «08» апреля 2014 г, протокол №9.

Аннотация

Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах с распределенными параметрами» на тему «Электромагнитные переходные процессы» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника». Данная дисциплина изучается в двух семестрах.

Приведено содержание основных разделов, требования к оформлению, задание, методика выполнения, вопросы для подготовки к защите курсовой работы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Структура курсовой работы	6

2 Требования к оформлению курсовой работы	8

3 Задание на курсовую работу	10

3.1 Задание на курсовую работу	10

3.2 Схемы электроэнергетичеcких систем	11

3.3 Исходные данные	14

4 Методика выполнения курсовой работы	24

4.1 Расчёт трёхфазного короткого замыкания	25

4.3 Построение кривых изменения аварийных фазных токов во времени	26

4.4 Расчёт цепи с поперечной несимметрией	27

4.5 Расчёт цепи с продольной несимметрией	32

4.6 Методика  защиты  курсовой  работы	34

5 Вопросы  для  подготовки  к  защите  курсовой  работы	35

Заключение	37

Список рекомендуемой литературы	37

# ВВЕДЕНИЕ

- Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Переходные процессы в электроэнергетических системах» является формирование у студентов представлений о всем комплексе сложных вопросов и проблем, связанных с переходными процессами в электрических сетях и системах электроснабжения, научить производить необходимые расчеты с целью выбора уставок релейной защиты, обеспечивать протекания переходных процессов с минимальными отрицательными воздействиями на систему, как в нормальных, так и аварийных условиях эксплуатации электрооборудования.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с причинами появления и возможных последствий переходных процессов на работоспособность  элементов системы,  изменение их режимных параметров;

-  усвоить технологии и назначение расчетов коротких замыканий в электроэнергетике;

-   владеть методами расчета переходных процессов в зависимости от решаемой конкретной задачи проектирования системы;

- усвоить методы анализа переходных процессов, вызванных аварийными ситуациями.

- Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина относится к циклу Б3 профессиональный цикл дисциплин.

Входными знаниями для изучения дисциплины является Высшая математика (Интегральное и дифференциальное исчисление, Матричный метод расчета уравнений, Решения дифференциальных уравнений, Методы решения нелинейных дифференциальных уравнений и т.д.),  Физика (Электричество и магнетизм), Теоретические основы электротехники, Электромеханика, Электрические сети и системы.

Дисциплина является предшествующей для выполнения Выпускной квалификационной работы.

- Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Название компетенции |
| --- | --- |
| ПК | Профессиональные компетенции выпускника |
| общепрофессиональные |  |
| ПК-8 | готов участвовать в работе над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных их компонентов |
| ПК-11 | способен использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока |
| ПК-15 | способен рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов |
| ПК-16 | способен рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов |
| ПК-18 | способен использовать технические средства для измерения основных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них процессов |
| ПК-23 | готов определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса по заданной методике |

Цель курсовой работы – закрепить и  систематизировать знания, полученные по дисциплине, а также в смежных дисциплинах; научить студентов применять эти знания при решении инженерных задач; привить им навыки самостоятельной творческой работы.

В процессе выполнения данной работы приобретаются навыки определения параметров электроэнергетической системы и параметров несимметричных режимов работы в трехфазных цепях методом симметричных составляющих. Также приобретаются навыки построения векторных диаграмм при однократной несимметрии и построения кривых изменения тока в фазах.

# 1 Структура курсовой работы

Определение величины токов и напряжений в момент внезапного нарушения режима при однократной поперечной несимметрии (однофазное КЗ на землю, двухфазное КЗ, двухфазное КЗ на землю), построение векторных диаграмм токов и напряжений заданного режима.

Определение величины токов и напряжений в момент внезапного нарушения режима при однократной продольной несимметрии (однофазный обрыв, двухфазный обрыв), построение векторных диаграмм токов и напряжений заданного режима.

Содержание основных разделов курсовой работы приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание разделов курсовой работы

| № п/п | Содержание основных разделов курсовой работы | Доля от всей работы, % | Объём выполненной работы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |  |
| 2 | Составление схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей для расчета однократной поперечной несимметрии | 4 | 4 |
| 3 | Определение сопротивлений схем замещения различных последовательностей в относительных единицах при базисных условиях и приближённом приведении для расчета однократной поперечной несимметрии | 4 | 8 |
| 4 | Преобразование схемы замещения прямой последовательности и определение эквивалентной ЭДС | 6 | 14 |
| 5 | Определение начального значения периодической составляющей тока в месте трёхфазного КЗ, мощности КЗ и ударного тока | 4 | 18 |
| 6 | Построение кривых изменения тока в фазах | 4 | 22 |
| 5 | Преобразование схем замещения различных последовательностей и определение результирующего сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей | 10 | 32 |
| 6 | Определение тока прямой последовательности и остальных симметричных составляющих тока, определение симметричных составляющих напряжений. | 6 | 38 |
| 7 | Построение векторных диаграмм токов и напряжений однократной поперечной несимметрии | 6 | 44 |
| 8 | Составление схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей для расчета однократной продольной несимметрии | 12 | 56 |
| 9 | Определение сопротивлений схем замещения различных последовательностей в относительных единицах при базисных условиях и приближённом приведении для расчета однократной продольной несимметрии | 4 | 60 |
| 10 | Преобразование схемы замещения прямой последовательности и определение эквивалентной ЭДС | 6 | 66 |
| 11 | Преобразование схем замещения различных последовательностей и определение результирующего сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей | 10 | 76 |
| 12 | Определение тока прямой последовательности и остальных симметричных составляющих тока, определение симметричных составляющих напряжений. | 6 | 82 |
| 13 | Построение векторных диаграмм токов и напряжений однократной продольной несимметрии | 6 | 88 |
| 14 | Заключение | 2 | 90 |
| 15 | Окончательное и оформление курсовой работы | 10 | 100 |
| 16 | Подготовка к защите и защита курсовой работы |  |  |

# 2 Требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа должна содержать расчет объемом 20-30 страниц.

Расчёт должен состоять из титульного листа с названием работы, оригинала задания, оглавления, основного материала, включающего все этапы разработки, основных расчетов и их результатов, анализа результатов расчетов, выводов, описания и обоснования принятых решений, списка использованных источников (справочников, ГОСТов и др.) и приложений в виде результатов расчетов на ЭВМ.

План расчета пояснительной записки к работе должен соответствовать плану разделов, приведенному в методических указаниях в Таблице 1.

Каждая глава,  изложение каждого вопроса начинают с четкой формулировки поставленной задачи. Должны приводиться исходные данные, нормы и требования и намечаться возможные варианты решений со ссылками на используемый источник в списке в квадратных скобках (например, [2]). Каждый раздел должен содержать анализ результатов и выводы.

Расчетные формулы приводят в общем виде и нумеруют, значения в формулы подставляют в строгой последовательности с общим видом, записывают окончательный результат вычислений и указывают размерность полученных величин. Во всех последующих случаях приводят лишь результаты расчётов со ссылкой на формулу в круглых скобках (например, формула (2.4)), сведенные в продуманные удобочитаемые таблицы. Формулы, приводимые с вычислениями, не нумеруют. Количество значащих цифр при вычислениях должно соответствовать требованиям точности расчета и точности исходных данных. Точность расчетов установлена в соответствии с правилами приближенных инженерных вычислений.

Справа над таблицей пишут слово «Таблица» и указывают ее номер, на следующей строке по центру пишут наименование таблицы. При переносе таблицы над продолжением таблицы справа пишут «Продолжение таблицы» и указывают ее номер.

Рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные надписи.  Номер рисунка и его наименование указывается снизу по оси симметрии. Изображения элементов сетей, надписи на чертежах, обозначения размерностей и т.п. должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными стандартами и стандартом предприятия [2]. Размер рисунков должен быть не менее 80х80 мм. Все рисунки должны иметь поясняющие подписи.

Сокращения слов не допускаются, за исключением общепринятых. Материал излагают от первого лица множественного числа.

Текст курсовой работы брошюруют. Раскраска титульного листа  и фигурные шрифты не допускаются.

Формат бумаги, применяемой для печати текстовой части документа, выбирают размером 210×297 мм. Устанавливают следующие границы полей текстового документа: левое – 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Размер абзацного отступа составляет 12,5 мм. Его выдерживают равным по всему документу. Основной текст выполняют шрифтом Times New Roman Cyr через 1,5 интервала без применения какого-либо выделения. Размер шрифта устанавливают в 12–14 пунктов с выравниванием по ширине и автоматической расстановкой переносов. Для выделения важных текстовых фрагментов, выводов и  т. п. возможно использование курсивных шрифтов, жирных шрифтов. Выделения  прописными  буквами не допускаются. Расположение в тексте пустых строк не допускается, за исключением строк перед заголовками и после них. Высоту пустой строки устанавливают размером 8 пт.

При использовании компьютерных средств получения или обработки результатов, а также при компьютерном оформлении работы помимо твердой копии текстового документа обязательно представление электронной копии всех материалов, в исходных форматах, а также электронного документа в окончательной версии.

График выполнения курсовой работы приведён в графике учебного процесса и самостоятельной работы по дисциплине.

Применение для публичной защиты материалов в виде презентации, а также использование любых информационных технологий сетевого характера не является основанием для отказа учащегося от представления твердой и электронной копии текстового документа. Решение об итоговой аттестации принимают  только после представления  отчетной работы в  установленный срок в оформленном виде.

# 3 Задание на курсовую работу

Задание  на курсовую работу выдает преподаватель в начале семестра согласно графику учебной работы. Индивидуальные исходные данные приведены в таблицах.

## 3.1 Задание на курсовую работу

При трехфазном КЗ в месте замыкания заданной схемы

а) вычислить аналитически методом эквивалентных ЭДС величины  периодической  слагающей  аварийного  тока в  начальный момент переходного процесса (t=0), мощности КЗ и ударного тока;

б) построить кривые изменения аварийных фазных токов во времени.

При однократной поперечной несимметрии (однофазном КЗ на землю, двухфазном КЗ, двухфазном КЗ на землю) в месте замыкания заданной схемы вычислить методом симметричных составляющих:

а)  величины симметричных составляющих тока и напряжения;

б) построить векторные диаграммы токов и напряжений в фазах при однократной поперечной несимметрии;

в) сравнить величины токов и напряжений в фазах при различных видах однократной поперечной несимметрии.

При однократной продольной несимметрии (однофазном обрыве,  двухфазном обрыве)  в месте обрыва заданной схемы вычислить методом симметричных составляющих:

а)  величины симметричных составляющих тока и напряжения;

б) построить векторные диаграммы токов и напряжений в фазах при однократной продольной несимметрии;

в) сравнить величины токов и напряжений в фазах при различных видах однократной продольной несимметрии.

Вариант задания выдает руководитель курсовой работы. Схемы электроэнергетических систем приведены в пункте 3.2. В пункте 3.3 представлены исходные данные для расчетов к схемам. В этом же пункте  приведена справочная информация о параметрах отдельных элементов электроэнергетических систем. Методика решения задач, поставленных в данной курсовой работе, изложена в лекционных курсах по учебной дисциплине.

Сопротивление элементов определить по паспортным данным элементов, приведенным в источнике [5].

## 3.2 Схемы электроэнергетичеcких систем

GS

W1

W2

T1

T2

W3

W4

LR1

LR2

H1

H2

H3

G1

G2

G3

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 3.1. Вариант схемы электроснабжения №1

GS

W1

W2

T1

T2

W3

W4

LR1

H1

G1

1

W5

W6

W7

T3

T4

LR2

G2

G3

G4

H2

H3

H4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 3.2. Вариант схемы электроснабжения №2

W1

W2

T1

T2

W3

W4

H1

G1

1

AT1

AT2

G2

H2

2

3

4

5

6

LR1

H3

H4

GS

Рис. 3.3. Вариант схемы электроснабжения №3

W1

W2

T1

T2

W3

W4

H1

G1

1

W5

W6

W7

T3

T4

G2

H2

H3

H4

2

4

5

6

7

8

9

10

11

GS

W8

W9

W10

3

12

Рис. 3.4. Вариант схемы электроснабжения №4

W2

1

G4

3

7

8

T1

H1

W4

W5

H2

4

H3

H4

W1

GS1

G1

GS2

G22

G3

W3

W6

W7

T2

5

6

9

10

11

12

2

Рис. 3.5. Вариант схемы электроснабжения №5

## 3.3 Исходные данные

Таблица 3.1

Характеристика электроэнергетической системы

| Тип узла обобщенной нагрузки [2] | Характеристики |  |  | Параметры узла нагрузки напряжением, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S, МВА | Х(1) | Х(0) | 6-10 Z1нг(ном) | Е нг \( ном \) } { | 35-110Z1нг(ном) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S1 | 700 | 0,28 | 0,34 | 0,04 + j0,15 | 1,11 | 0,04 + j0,25 |
| S2 | 1200 | 0,15 | 0,40 | 0,03 + j0,17 | 0,936 | 0,03 + j0,27 |
| S3 | 800 | 0,11 | 0,16 | 0,3 + j0,43 | 0,865 | 0,04 + j0,54 |
| S4 | 1100 | 0,16 | 0,26 | 0,1 + j0,33 | 1,03 | 0,15 + j0,43 |
| S5 | 900 | 0,26 | 0,43 | 0,17 + j0,23 | 0,788 | 0,2 + j0,34 |
| S6 | 1000 | 0,17 | 0,27 | 0,02 + j0,2 | 1,0 | 0,02 + j0,31 |

Таблица 3.2

Характеристики электрооборудования электроэнергетической системы

| Вариант | Рисунок | Обозначение | Тип | Длина линии, км | Точка возникновения несимметрии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S1 ТВС-32У3 ТРДЦН-125000/110 РБДГ-10-4000-0,18У3 30 МВА АС-150 (двухцепная без тросов) АС-95 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 1 |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S1 Т-6-2У3 ТД-16000/110 РБГ-10-1600-0,35У3 5 МВА 3 МВА АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 1 |
| 3 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S1 ТВС-32У3 АТДЦТН-63000/220/110 ТДН-40000/110 РБДГ-10-4000-0,18У3 30 МВА 20 МВА АС-150 (двухцепная без тросов) АС-120 (двухцепная со стальными тросами) | 50 25 | 1 |
| 4 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S1 Т-12-2У3 ТД-16000/110 ТРДН-25000/110 20 МВА 4 МВА АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) | 30 15 25 12 | 1 |
| 5 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S1, S2 Т-6-2У3 ТРДН-25000/110 4 МВА 2 МВА АС-70(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная без тросов) | 10 120 12 12 | 1 |
| 6 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S2 Т-12-2У3 ТДН-63000/110 РБД-10-2500-0,14У3 20 МВА АС-95 (двухцепная без тросов) АС-95 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 2 |
| 7 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S2 ВСГ 260/99-10 ТДН-16000/110 РБГ-10-1600-0,35У3 5 МВА 3 МВА АС-70(двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 2 |
| 8 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S2 ТВС-32У3 АТДЦТН-100000/220/110 ТДН-63000/110 РБДГ-10-4000-0,18У3 40 МВА 25 МВА АС-150 (двухцепная без тросов) АС-120 (двухцепная со стальными тросами) | 50 25 | 2 |
| 9 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S2 Т-60-2У3 ТДН-10000/110 ТРДН-40000/110 8 МВА 12 МВА АС-120(двухцепная со стальными тросами) АС-120(двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) | 30 15 25 12 | 2 |
| 10 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S2, S3 Т-12-2У3 ТРДН-25000/110 6 МВА 8 МВА АС-95(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная без тросов) | 10 120 12 12 | 2 |
| 11 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S3 ВСГ 525/125-28 ТДН-63000/110 РБД-10-2500-0,14У3 20 МВА АС-120 (двухцепная без тросов) АС-95 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 3 |
| 12 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S3 ВСГ 260/70-12 ТДН-25000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 6 МВА 12 МВА АС-95 (двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 3 |
| 13 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S3 ТВФ-63-2У3 АТДЦТН-63000/220/110 ТДН-25000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 25 МВА 10 МВА АС-120 (двухцепная со стальными тросами) АС-95 (двухцепная со стальными тросами) | 50 25 | 3 |
| 14 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S3 ТВС-32-У3 ТДН-25000/110 ТРДНС-25000/110 25 МВА 10 МВА АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная со стальными тросами) АС-120(двухцепная со стальными тросами) | 30 15 25 12 | 3 |
| 15 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S3, S4 Т-20-2У3 ТРДН-63000/110 20 МВА 25 МВА АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-120(двухцепная без тросов) | 10 120 12 12 | 3 |
| 16 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S4 ВСГ 525/99-28 ТДН-40000/110 РБГ-10-1600-0,35У3 10 МВА АС-95 (двухцепная без тросов) АС-70 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 4 |
| 17 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S4 СВ-600/110-40 ТДН-25000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 20 МВА 10 МВА АС-120 (двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 4 |
| 18 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S4 ТВФ-120-2У3 АТДЦТН-100000/220/110 ТДН-40000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 15 МВА 25 МВА АС-150 (двухцепная со стальными тросами) АС-120 (двухцепная со стальными тросами) | 50 25 | 4 |
| 19 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S4 ТВС-32-У3 ТДН-16000/110 ТРДНС-25000/110 12 МВА 8 МВА АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная со стальными тросами) АС-70(двухцепная со стальными тросами) | 30 15 25 12 | 4 |
| 20 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S4, S5 ТВС-32У3 ТРДН-63000/110 18 МВА 24 МВА АС-120(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная без тросов) АС-70(двухцепная со стальными тросами) | 10 120 12 12 | 4 |
| 21 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S5 Т-6-2У3 ТДН-16000/110 РБГ-10-1600-0,35У3 5 МВА АС-70 (двухцепная без тросов) АС-70 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 5 |
| 22 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S5 СВ-800/105-60 ТДН-40000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 25 МВА 20 МВА АС-120 (двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 5 |
| 23 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S5 ТВФ-110-2ЕУ3 АТДЦТН-63000/220/110 ТДН-40000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 30 МВА 25 МВА АС-150 (двухцепная со стальными тросами) АС-120 (двухцепная без тросов) | 50 25 | 5 |
| 24 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S5 ТВС-32-Т3 ТДН-25000/110 ТРДНС-25000/110 15 МВА 16 МВА АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная со стальными тросами) АС-120(двухцепная со стальными тросами) | 30 15 25 12 | 5 |
| 25 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S5, S6 ТВС-32Т3 ТРДН-63000/110 21 МВА 22 МВА АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная без тросов) АС-150(двухцепная со стальными тросами) | 10 120 12 12 | 5 |
| 26 | 3.1 | GS G1,G2,G3 T1,T2 LR1,LR2 H1,H2,H3 W1,W2 W3,W4 | S6 ВСГ 525/125-28 ТДН-63000/110 РБД-10-2500-0,14У3 20 МВА АС-120 (двухцепная без тросов) АС-95 (двухцепная со стальными тросами) | 45 80 | 6 |
| 27 | 3.2 | GS G1,G2,G3,G4 T1,T2,T3,T4 LR1,LR2 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3 W4,W5 W6,W7 | S6 Т-20-2У3 ТДН-25000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 8 МВА 6 МВА АС-95 (двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная без тросов) | 100 3 50 25 | 6 |
| 28 | 3.3 | GS G1,G2 AT1,AT2 T1,T2 LR1 H1,H2 H3,H4 W1,W2 W3,W4 | S6 ТВФ-63-2ЕУ3 АТДЦТН-100000/220/110 ТДН-25000/110 РБГ-10-2500-0,20У3 20 МВА 20 МВА АС-120 (двухцепная со стальными тросами) АС-150 (двухцепная без тросов) | 50 25 | 6 |
| 29 | 3.4 | GS G1,G2 T1, T4 T2,T3 H1, H3 H2,H4 W1,W2 W3,W4 W5, W10 W6,W7,W8,W9 | S6 Т-20-У3 ТДН-16000/110 ТРДНС-25000/110 12 МВА 20 МВА АС-95(двухцепная со стальными тросами) АС-95(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная со стальными тросами) | 30 15 25 12 | 6 |
| 30 | 3.5 | GS1,GS2 G1,G2,G3,G4 T1,T2 H1, H3 H2,H4 W1 W2,W3 W4, W6 W5,W7 | S2, S4 ТВФ-63-2ЕУ3 ТРДН-63000/110 32 МВА 24 МВА АС-120(двухцепная без тросов) АС-120(двухцепная без тросов) АС-150(двухцепная без тросов) АС-95(двухцепная со стальными тросами) | 10 120 12 12 | 6 |

# 4 Методика выполнения курсовой работы

Из всего многообразия электромагнитных переходных процессов в электроэнергетической системе наиболее распространенными являются процессы, вызванные:

а) коротким  замыканием в системе, а также повторным включением и отключением (одновременным или каскадным) короткозамкнутой цепи;

б) включением и отключением двигателей и других приемников электроэнергии;

в) возникновением местной несимметрии в системе (например, отключение одной фазы линии электропередачи);

г) действием форсировки возбуждения синхронных машин, а также их развозбуждением (т. е. гашением их магнитного поля);

д) несинхронным включением синхронных машин.

В данной курсовой работе рассматриваются вопросы, посвященные определению токов и напряжений в фазах при нессиметричных переходных процессах. Общие сведения о несимметричных режимах работы, их расчет, допущения, принятые при решении большинства практических задач, достаточно подробно изложены в [1, 2]. Кроме того, там же рассмотрены вопросы составления схем замещения и приведен расчет ее параметров, даны средние значения электродвижущих сил (ЭДС) для различных источников питания, а также рекомендации по приведению исходной схемы замещения к простейшей эквивалентной схеме.

При составлении схемы замещения следует принять допущения, указанные в источнике [2]:

- в схеме должны быть представлены все элементы исходной расчетной схемы, причем источники энергии (генераторы, синхронные компенсаторы, а также электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если они не отделены от расчетной точки КЗ токоограничивающим реактором или трансформатором) и обобщенные нагрузки узлов должны быть введены в схему ЭДС и индуктивными сопротивлениями, соответствующими рассматриваемому моменту времени;

- остальные элементы исходной расчетной схемы должны быть представлены в схеме замещения полными сопротивлениями;

- емкостными проводимостями воздушных линий можно пренебречь;

- насыщение магнитных систем трансформаторов, генераторов отсутствуют;

- токи намагничивания трансформаторов, автотрансформаторов пренебрежимо малы.

## 4.1 Расчёт трёхфазного короткого замыкания

После того как установлены параметры, которыми характеризуются все элементы электроэнергетической системы в момент внезапного нарушения режима,  производится  преобразование  исходной  схемы  замещения  к  простейшей эквивалентной с параметрами  E и Z. Начальное значение периодической составляющей тока КЗ Iпо определяют аналитически, методом эквивалентных ЭДС:

,					(4.1)

где  – напряжение в узле КЗ (при трехфазном коротком замыкании Uк=0).

Для перевода значения тока из относительных единиц в именованные полученную величину умножают на  Iб :

, 				 (4.2)

где  – базисное напряжение той ступени трансформации, на которой произошло КЗ.

Отключающую способность выключателя при номинальном его напряжении характеризуют номинальным отключаемым током или пропорциональной ему номинальной отключаемой мощностью:

. 				 (4.3)

Соответственно, когда проверка выключателя производится по отключаемой мощности, последняя должна быть сопоставлена с так называемой мощностью короткого замыкания, которая определяется как

. 				 (4.4)

Имея в виду, что при одних и тех же базисных условиях численные значения относительных токов и мощностей короткого замыкания одинаковы,  можно в именованных единицах определить следующим образом:

, 					 (4.5)

При определении максимального мгновенного значения полного тока, называемого ударным током, учитывают затухание лишь апериодической слагающей тока, считая, что амплитуда сверхпереходного тока за полпериода практически сохраняет свое начальное значение. При этом ударный ток, определяемый для наиболее тяжелых условий,

, 					 (4.6)

где  – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени затухания апериодической составляющей тока или от отношения .

Для определения ударного тока необходимо найти ударный коэффициент по формуле

, 					 (4.7)

где .

При отсутствии необходимых данных для определения активных сопротивлений отдельных элементов схемы можно ориентироваться на указанные пределы  [1, 2, 3].

## 4.3 Построение кривых изменения аварийных фазных токов во времени

Для построения кривых изменения токов во времени во всех фазах необходимо иметь в виду, что наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока КЗ ia(0)  получается в одной из трех фаз при возникновении короткого замыкания в режиме холостого хода электроэнергетической системы в предположении, что периодическая составляющая тока КЗ в момент  возникновения  короткого  замыкания  проходит  через  свой  положительный или отрицательный максимум.

Считается, что указанные условия характеризуют фазу А.

Для построения кривых выполняют следующие расчеты. Полный ток КЗ в любой момент времени во всех фазах определяется суммой периодической и апериодической составляющей тока, кА

. 					 (4.8)

Величина периодической составляющей тока в фазе А в любой момент времени, кА,

, 			 (4.9)

где α = 0 – фаза включения;

– угол сдвига тока;

ω = 314 – угловая скорость вращения, рад.с-1.

Апериодический ток в любой момент времени в фазе А, кА,

. 					 (4.10)

Значение периодической составляющей тока в фазе В в любой момент времени, кА,

.		 (4.11)

Апериодический ток в любой момент времени в фазе В, кА,

. 					 (4.12)

Значение периодической составляющей тока в фазе С в любой момент времени, кА,

. 		 (4.13)

Апериодический ток в любой момент времени в фазе C, кА,

. 					 (4.14)

По результатам вычислений строится полный ток КЗ в любой момент времени и во всех фазах. На графике обязательно показывают оси. Вес линии оси не менее 0,75 пт, вес линии графика не менее 1,50 пт.

После построения графиков сравните полученные значения со значением ударного тока, рассчитанным аналитически по формуле (4.6).

## 4.4 Расчёт цепи с поперечной несимметрией

Рассмотрим трехфазную цепь c симметричным генератором и симметричной нагрузкой, в которой произошло короткое замыкание фазы А на землю (рисунок 4.3).

Рис. 4.3. Короткое замыкание фазы А на землю

При однофазном коротком замыкании на землю фазы А () граничные условия и ограничения:

z1⋅I1+UКА1=EА1;

z2⋅IКА2+UКА2=0;

z0⋅IКА0+UКА0=0;                                         (4.15)

UA(1)=0. или .

IKB(1)=0; или ;

IKC(1)=0; или .

В матричной форме:

А⋅(IКА1,UКА1)=B

z1000z2000z0100010001000111a2a1000aa21000⋅I1I2I0U1U2U0=E100000			(4.16)

Для двухфазного короткого замыкания (рисунок 4.4) граничные условия и ограничения имеют вид:

Рис. 4.4. Двухфазное короткое замыкание между фазами В и С

z1⋅IКА1+UКА1=EА1;

z2⋅IКА2+UКА2=0;

z0⋅IКА0+UКА0=0.                                         (4.17)

IKA(2)=0;      или

IKB(2)=−IKC(2); или

UKB(2)−UKC(2)=0, или

В матричной форме:

А⋅(IКА1,UКА1)=B

z1000z2000z0100010001111000a2+aa2−a0000000a2−aa−a20⋅I1I2I0U1U2U0=E100000		(4.218)

Для двухфазного короткого замыкания на землю (рисунок 4.5) граничные условия и ограничения имеют вид:

Рис. 4.5. Двухфазное замыкание на землю фазы В и С

z1⋅IКА1+UКА1=EА1;

z2⋅IКА2+UКА2=0;

z0⋅IКА0+UКА0=0.                                         (4.19)

IKA(1.1)=0 или  IKA1(1.1)+IKA2(1.1)+IK0(1.1)=0;

или  ;

UKC(1.1)=0 или  .

В матричной форме:

А⋅(IКА1,UКА1)=B

z1000z2000z0100010001111000000a2a1000aa21⋅I1I2I0U1U2U0=E100000			(4.20)

Далее рассчитывают значения симметричных составляющих тока и напряжения

(IКА1,UКА1)=A−1⋅B				 (4.21)

Зная симметричные составляющие, находят токи и напряжения в месте короткого замыкания для каждого из несимметричных режимов.

IKA(n)=Iк1(n)+Iк2(n)+Iк0(n)

IкВ(n)=a2Iк1(n)+aIк2(n)+Iк0(n)

IкC(n)=aIк1(n)+a2Iк2(n)+Iк0(n)             	           (4.22)

UкA(n)=Uк1(n)+Uк2(n)+Uк0(n)

UкВ(n)=a2Uк1(n)+aUк2(n)+Uк0(n)

UкC(n)=aUк1(n)+a2Uк2(n)+Uк0(n)

В матричной форме:

IКАIКВIКСUКАUКBUКC=111000a2a1000aa21000000111000a2a1000aa21⋅I1I2I0U1U2U0			(4.23)

Постройте векторные диаграммы токов и напряжений по вычисленным значениям токов и напряжений для несимметричных режимов работы. Например, векторные диаграммы токов и напряжений в точке КЗ при однофазном коротком замыкании на землю имеют вид:

Рис. 4.6. Векторные диаграммы токов и напряжений в точке КЗ

при однофазном коротком замыкании

Угол θU между напряжениями неповрежденных фаз зависит от соотношения между x2Σ и x0Σ. Он изменяется в широких пределах: 600 ≤ θU < 1800. Нижний предел соответствует условию , а верхний предел при x0Σ→0. При x2Σ=x0Σ угол θU = 1200.

Сравните значения величин токов и напряжений при различных видах поперечной несимметрии. Результаты вывода представьте в виде таблицы.

## 4.5 Расчёт цепи с продольной несимметрией

При продольной несимметрии каждая из схем имеет два конца – точки, между которыми расположена данная несимметрия. К концу или между концами схем отдельных последовательностей приложены напряжения соответствующих последовательностей, возникшие в месте несимметрии. В результате преобразований схемы прямой и обратной последовательностей сводятся к виду, показанному на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Схема замещения обратной последовательности при продольной несимметрии

Для однофазного обрыва фазы А граничные условия и ограничения имеют вид:

z1⋅IНА1+UНА1=EА1;

z2⋅IНА2+UНА2=0;

z0⋅IНА0+UНА0=0.                                       (4.24)

IНА(1.1)=0 или  IНA1(1.1)+IНA2(1.1)+IН0(1.1)=0;

или  ;

UНC(1.1)=0 или  .

В матричной форме:

А⋅(IНА1,UНА1)=B

z1000z2000z0100010001111000000a2a1000aa21⋅I1I2I0U1U2U0=E100000			(4.25)

При двухфазном обрыве фазы В и С граничные условия и ограничения:

z1⋅I1+UНА1=EА1;

z2⋅IНА2+UНА2=0;

z0⋅IНА0+UНА0=0;                                         (4.26)

UНA(1)=0. или .

IНB(1)=0; или ;

IНC(1)=0; или .

В матричной форме:

А⋅(IНА1,UНА1)=B

z1000z2000z0100010001000111a2a1000aa21000⋅I1I2I0U1U2U0=E100000				(4.27)

Далее рассчитывают значения симметричных составляющих тока и напряжения

(IНА1,UНА1)=A−1⋅B				 (4.28)

Зная симметричные составляющие, найдите токи и напряжения в месте короткого замыкания для каждого из несимметричных режимов.

IНA(n)=IН1(n)+IН2(n)+IН0(n)

IНВ(n)=a2IН1(n)+aIН2(n)+IН0(n)

IНC(n)=aIН1(n)+a2IН2(n)+IН0(n)             	            (4.29)

UНA(n)=UН1(n)+UН2(n)+UН0(n)

UНВ(n)=a2UН1(n)+aUН2(n)+UН0(n)

UНC(n)=aUН1(n)+a2UН2(n)+UН0(n)

В матричной форме:

IНАIНВIНСUНАUНBUНC=111000a2a1000aa21000000111000a2a1000aa21⋅I1I2I0U1U2U0			(4.30)

Постройте векторные диаграммы токов и напряжений по вычисленным значениям токов и напряжений для несимметричных режимов работы.

Сравните значения величин токов и напряжений при различных видах продольной несимметрии. Результаты вывода представьте в виде таблицы.

## 4.6 Методика  защиты  курсовой  работы

Сроки защиты курсовой работы предусмотрены графиком  самостоятельной работы. За неделю до защиты студент должен представить курсовую работу  на  проверку  преподавателю.  После  проверки преподаватель допускает студента к защите или студент исправляет ошибки в  работе. Соответствующие  записи  делают  в  журнале  преподавателя. Если студент по каким-либо причинам не укладывается в график самостоятельной работы, он должен предупредить преподавателя заранее с целью корректирования даты защиты.

Если студент принял решение защищаться с представлением материалов в виде презентации, он должен кроме твёрдой копии представить на кафедру электронный вариант презентации.

По  итогам  защиты  студенту заочной / заочно-сокращенной формы обучения выставляется оценка по 5-балльной шкале, которая вносится в ведомость и зачётную книжку.

Для студентов очной формы обучения оценка выставляется согласно с рейтинговой системой, которая вносится в ведомость и зачетную книжку.

Рейтинговая система оценки

для студентов 3 курса

направления 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

на 6 семестр

Курсовая работа

Таблица 4.1

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию

| 1 срок предоставления результатов текущего контроля | 2 срок предоставления результатов текущего контроля | 3 срок предоставления результатов текущего контроля | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-36 | 0-31 | 0-33 | 100 |

Таблица 4.2

| № | Виды контрольных мероприятий | Баллы | № недели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор и обоснование тематики курсовой работы | 18 | 1 |
| 2 | Описание возможных режимов работы | 18 | 1-6 |
|  | ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) | 36 |  |
| 3 | Выполнение расчета | 31 |  |
|  | ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) | 31 |  |
| 4 | Оформление курсовой работы | 10 | 13,14 |
| 5 | Защита курсовой работы | 23 | 14-18 |
|  | ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) | 33 |  |
|  | ВСЕГО | 100 |  |

# 5 Вопросы  для  подготовки  к  защите  курсовой  работы

1. Определение короткого замыкания (КЗ).

2.  Виды и последствия КЗ.

3. Допущения, принимаемые в практических расчетах токов короткого замыкания.

4.  Вычисление ударного тока короткого замыкания: определение, аналитическое выражение, ударный коэффициент и способы его нахождения.

5.  Графическое нахождение постоянной времени затухания апериодической составляющей аварийного тока.

6.  Условия (расчетный случай) возникновения ударного тока.

7.  Приближенный учет эквивалентной системы.

8.  Составление схемы замещения системы для расчета тока короткого замыкания: сущность точного и приближенного приведения к одной ступени напряжения.

9. Система относительных единиц.

10. Определение параметров элементов ЭЭС в относительных единицах.

11.  Расчет тока и мощности КЗ в аварийном узле в начальный момент короткого замыкания.

12.  Алгоритм определения тока КЗ в узле замыкания для заданного момента времени методом типовых кривых.

13. Применимость метода симметричных составляющих в расчетах несимметричных КЗ

14. Параметры элементов для прямой и обратной последовательностей

15. Сопротивления нулевой последовательности трансформаторов и автотрансформаторов

16. Сопротивления нулевой последовательности воздушных и кабельных линий

17. Схемы замещения отдельных последовательностей

18. Двухфазное КЗ. Определение токов и напряжений

19. Однофазное КЗ. Определение токов и напряжений

20. Двухфазное КЗ на землю. Определение токов и напряжений

21. Однофазный обрыв. Определение токов и напряжений

22. Двухфазный обрыв. Определение токов и напряжений

23. Правило эквивалентности прямой последовательности

24. Комплексные схемы замещения

25. Соотношения между токами при различных видах КЗ

26. Трансформация симметричных составляющих

# Заключение

Выполнение курсовой работы по данной дисциплине позволит  студентам закрепить знания студентов по расчету и анализу несимметричных аварийных режимов;

развитию инженерного мышления;

получить навыки применения методов расчёта несимметричных переходных процессов;

воспитать способности к физической интерпретации результатов анализа;

развить навыки предвидения тяжести протекания переходных процессов  в  условиях  управления  режимами  электроэнергетических  систем (ЭЭС).

# Список рекомендуемой литературы

- Переходные процессы в электрических системах [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров и дипломированных специалистов по направлению "Электроэнергетика" / Ю.А. Куликов; Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ ; М. : Мир: АСТ, 2003. - 284 с.

- РД 153–34.0–20.527–98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования : руководящие указания / под ред. Б. Н. Неклепаева. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 152 с.

- Режимы энергосистем: методы анализа и управления [Текст] : производственно-практическое издание / В. А. Баринов, С. А. Совалов. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 440 с.

- Переходные процессы в системах электроснабжения [Текст] : учебник для студентов вузов по специальности "Электроснабжениe" (по отраслям) / В. Н. Винославский [и др.]. - Киев : Вища школа, 1989. - 422 с. - Библиогр.: с. 418.

- Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст]: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб.пособие для вузов. – 4-е изд, перераб. и доп. / Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

Cоставитель:	Хмара Гузель Азатовна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к Курсовой работе

по дисциплине «Переходные процессы

в электроэнергетических системах

с распределенными параметрами»

на тему:

«Электромагнитные переходные процессы»

для студентов направления

140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

профиль «Электроснабжение»

очной / заочной / заочно-сокращенной формы обучения

В авторской редакции

Подписано в печать ___.___.2014. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 2,6.

Тираж 50 экз. Заказ № ___.

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.