МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНиВЕРСИТЕТ

Передача и распределение электрической энергии

Методические указания и задания

по курсовому проектированию для студентов ФЭН

заочной формы обучения, специальности 140211, «Электроснабжение»

Составил:     Левин В.М.  к.т.н., доцент кафедры АЭЭС  НГТУ

Новосибирск 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ    ...........................................................................................................

ПРОГРАММА КУРСА	3

Перечень рекомендуемой литературы	5

Экзаменационные вопросы по первой части курса	5

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	7

задание и методические УКАЗАНИЯ

к курсовому проекту 	10

Требования к оформлению  текстовых и

графических материалов	26

# Программа курса

Передача и распределение электрической энергии

### 1.	Исторические тенденции становления и развития электроэнергетики [1, стр. 9-53; 2, стр. 7 - 17]:

- научно-технические, технологические, экономические, экологические, социальные и другие аспекты электроэнергетики;

- проблема передачи электроэнергии на расстояние;

- структура ЭЭС и классификация электрических сетей;

- номинальные напряжения элементов ЭЭС и область их применения.

### 2.	Сведения о конструкциях линий электропередачи [1, стр. 38 - 53]:

- конструкции воздушных и кабельных линий;

- типы опор и проводов, кабелей.

### 3.	Существующие нормативно-технические требования к электрическим сетям и электроэнергетическим системам [1, стр. 54- 60; 4, стр. 12 - 16]:

- по надежности электроснабжения;

- по экономичности;

- по качеству электрической энергии.

### 4.	Режимы электропотребления и основные характеристики электрических нагрузок [1, стр. 115 -119]:

- графики нагрузок, время использования максимальной нагрузки;

- статические характеристики нагрузки по напряжению и частоте;

- представление нагрузок в расчетах электрических сетей.

### 5.	Схемы замещения и параметры элементов электрических сетей [1, стр. 66 - 90]:

- схемы замещения воздушных и кабельных линий;

- определение параметров схем замещения;

- линии с расщепленными фазами;

- потери мощности на корону в ВЛ;

- схемы замещения двух - и трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов);

- определение параметров схем замещения трансформаторов разных типов по каталожным данным.

### 6.	Нагрев проводов воздушных и кабельных линий [4,  стр.  16 - 42; 1, стр. 236 - 252]:

- допустимые температуры нагрева и длительно-допустимые токовые нагрузки на провода ВЛ и кабели;

- выбор сечений проводников по условиям допустимого нагрева;

- выбор сечений проводов и кабелей с учетом характеристик защитных аппаратов.

### 7.	Режимы передачи энергии по линиям электрической сети [1, стр. 46 - 51]:

- режимы нейтралей электрических сетей;

- электрический расчет ЛЭП по току нагрузки;

- холостой ход ЛЭП, векторные диаграммы токов и напряжений;

- падение и потеря напряжения.

### 8.	Потери мощности и энергии в элементах электрической сети [1, стр. 94 - 106,   167 - 181]:

- расчет потерь мощности и энергии в линиях и трансформаторах;

- время максимальных потерь;

- задача снижения потерь мощности и энергии в электрических сетях (КПД электропередачи);

- меры по снижению потерь мощности.

### 9.	Основы расчета и анализа режимов электрических сетей [1, стр. 107 - 112,  121 - 130]:

- расчеты режимов разомкнутых  электрических сетей по данным “конца” и по данным “начала”;

- расчеты режимов кольцевой электрической сети (сети с двухсторонним питанием) при разных напряжениях источников;

- особенности расчета режимов неоднородных электрических сетей.

### 10.	Баланс активной и рективной мощности в системе [1, стр. 213 - 216, 202 - 213]:

- уравнение (структура) баланса по Р и Q, источники реактивной мощности;

- последствия нарушения баланса P и Q в системе (лавина частоты и напряжения);

- способы обеспечения баланса Р и Q (компенсация реактивной мощности в системе);

- определение мощности компенсирующих устройств по условию баланса Q в системе.

### 11.	Элементы проектирования развития электрических сетей ЭЭС [1, стр. 219 - 232]:

- технико-экономическое сопоставление вариантов;

- выбор сечений проводов ВЛ по экономическим интервалам;

- выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях;

- выбор схем питающих и распределительных электрических сетей (типы схем и требования к ним).

### 12.	Регулирование режима электрической сети [1, стр. 25- 27, 188 - 196, 265 - 269]:

- регулирование напряжения в электрических сетях ЭЭС;

- способы и средства регулирования напряжения в ЭЭС (определение мощности КУ по условиям регулирования напряжения);

- особенности расчета режима электрической сети с учетом регулирования напряжения (выбор ответвительных отпаек РПН трансформаторов).

# Перечень рекомендуемой литературы

- Блок В.М. Электрические сети и системы - М.: Высшая школа, 1986.

- Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем. - Л.: Энергия, 1977.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 248 с.

- Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем /под редакцией С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро/. - М.:Энергоатомиздат, 1985.

- Электроэнергетические системы, методические материалы и упражнения для самостоятельной работы. - Новосибирск, издательство НГТУ, 1993.

- Электроэнергетические системы, методические материалы и упражнения для самостоятельной работы. Для студентов 3-го курса факультета энергетики. - Новосибирск, издательство НГТУ, 1996.

# Экзаменационные вопросы по курсу

- Назначение электрических сетей и их классификация. Требовния к электрическим сетям ЭЭС.

- Область применения номинальных напряжений. Понятие о регулировании напряжения.

- Категорирование потребителей. Требования ПУЭ к надежности электроснабжения потребителей разных категорий.

- Режимы нейтралей электрических сетей разных классов напряжений.

- Схемы замещения и параметры ЛЭП.

- Схемы замещения и параметры двухобмоточных трансформаторов.

- Схемы замещения и параметры трехобмоточных силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

- Графики электрических нагрузок. Время использования максимальной нагрузки.

- Статические характеристики и регулирующие эффекты нагрузок.

- Представление нагрузок в расчетах электрических сетей.

- Потери мощности и энергии в линиях электропередач.

- Потери мощности и энергии в силовых трансформаторах.

- Время максимальных потерь.

- Падение и потеря напряжения. Основные соотношения.

- Векторная диаграмма ЛЭП в режиме холостого хода.

- Физический смысл повышения напряжения в конце ЛЭП в режиме холостого хода.

- Векторная диаграмма ЛЭП в нагрузочном режиме.

- Влияние знака коэффициента мощности нагрузки на соотношение напряжений по концам ЛЭП (векторная диаграмма).

- Методика расчета разомкнутой электрической сети по данным “начала”.

- Методика расчета разомкнутой электрической сети по данным “конца”.

- Методика расчета электрической сети с двухсторонним питанием.

- Понятие естественного потокораспределения в сети с двухсторонним питанием.

- Понятие уравнительной мощности в сети с двухсторонним питанием.

- Однородные электрические сети. Расчет режимов однородных замкнутых электрических сетей.

- Особенности технико-экономического сопоставления вариантов проектных решений при расширении электрических сетей.

- Выбор сечения проводов и кабелей по экономическим токовым интервалам, условиям допустимого нагрева, допустимой потере напряжения.

- Качество электрической  энергии и его обеспечение. Основные показатели качества электрической энергии (ГОСТ 13109 - 87).

- Баланс реактивной мощности в системе и его обеспечение. Источники реактивной мощности.

- Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях. Компенсация реактивной мощности.

- Методика выбора отпайки на силовом трансформаторе. “Встречное” регулирование напряжения в центре питания.

# КУРСОВАЯ РАБОТА

“Проектирование электрической сети района энергосистемы”

### Задание

Выполнить технико-экономическое обоснование варианта схемы электрической сети районной энергосистемы для электроснабжения узлов нагрузки.

### Исходные данные

- Карта-граф проектируемой электрической сети (рис. 1).

- Геометрическое расположение мест сооружения подстанций для питания потребителей в декартовой системе координат (таблица 1 по вариантам).

- Мощности режима максимальных нагрузок потребителей (таблица 2).

- Время использования максимальной нагрузки Тмакс = 5600 ч.

- Коэффициент участия в максимуме нагрузки энергосистемы Кмакс = 0.9.

- Напряжение пункта питания (ПП) в режиме максимальных нагрузок поддерживается на уровне 242 кВ.

- Номинальное напряжение на шинах низкого напряжения подстанции - 10 кВ.

- Все потребители имеют в своем составе электроприемники I, II и III котегорий.

- Место строительства - Западная Сибирь.

- Район по гололеду - 2.

- Материал опор для ВЛ всех напряжений - железобетон.

2

3

1

0

ПП

Рис. 1 Карта-граф проектируемой электрической сети

Таблица 1

### Координаты подстанций для питания потребителей

| Номер | Координаты, км * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 | Х3 | Y3 |
| 1 | 63 | 0 | 90 | 23 | 111 | -18 |
| 2 | 76 | 0 | 109 | 29 | 128 | -15 |
| 3 | 52 | 11 | 99 | 22 | 83 | 30 |
| 4 | 80 | 5 | 97 | 41 | 124 | 11 |
| 5 | 65 | 0 | 119 | 10 | 85 | 35 |
| 6 | 48 | 7 | 70 | 39 | 85 | -10 |
| 7 | 77 | 12 | 96 | 29 | 124 | -31 |
| 8 | 59 | 0 | 96 | 24 | 116 | -20 |
| 9 | 69 | 4 | 99 | 25 | 90 | -19 |
| 10 | 71 | 0 | 109 | 30 | 111 | -23 |
| 11 | 55 | 15 | 71 | 23 | 81 | -10 |
| 12 | 88 | 7 | 90 | 45 | 56 | -23 |
| 13 | 90 | 0 | 117 | 27 | 90 | 10 |
| 14 | 76 | 3 | 89 | 34 | 78 | -16 |
| 15 | 85 | 17 | 96 | 40 | 60 | -15 |
| 16 | 70 | 0 | 100 | 33 | 66 | -7 |
| 17 | 60 | 13 | 90 | 30 | 70 | -10 |
| 18 | 73 | 10 | 85 | 38 | 82 | -3 |
| 19 | 85 | 5 | 120 | 50 | 70 | 20 |
| 20 | 90 | 0 | 117 | 27 | 90 | 10 |
| 21 | 100 | 0 | 120 | 30 | 130 | -8 |
| 22 | 80 | 15 | 97 | 47 | 110 | -3 |
| 23 | 55 | 13 | 77 | 35 | 88 | -5 |
| 24 | 120 | 10 | 135 | 40 | 145 | 0 |
| 25 | 105 | 0 | 125 | 10 | 140 | -15 |
| 26 | 93 | -5 | 118 | 20 | 130 | -20 |
| 27 | 125 | -3 | 140 | 15 | 130 | -30 |
| 28 | 87 | 6 | 100 | 37 | 125 | 0 |
| 29 | 79 | 0 | 95 | 17 | 118 | -10 |
| 30 | 66 | -5 | 80 | 20 | 90 | -15 |
| 31 | 77 | 10 | 99 | 30 | 110 | -10 |
| 32 | 88 | 0 | 110 | 40 | 130 | 0 |
| 33 | 99 | -5 | 120 | 30 | 140 | 0 |
| 34 | 110 | 0 | 135 | 35 | 140 | -15 |
| 35 | 68 | 7 | 82 | 17 | 95 | -12 |
| 36 | 95 | -3 | 115 | 22 | 125 | -17 |
| 37 | 56 | 0 | 100 | 30 | 105 | 15 |
| 38 | 100 | -5 | 115 | 25 | 110 | -10 |

* ПП - точка начала координат (0.0).

Таблица 2

### Мощности режима максимальных нагрузок проектируемой сети

| Номер | Мощности нагрузок, МВт, МВАр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 |
| 1 | 160 | 140 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| 2 | 140 | 110 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 80 | 40 | 30 | 15 | 10 |
| 4 | 120 | 100 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| 5 | 150 | 130 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 6 | 120 | 100 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 7 | 100 | 90 | 50 | 40 | 15 | 10 |
| 8 | 110 | 80 | 60 | 45 | 10 | 5 |
| 9 | 90 | 80 | 65 | 50 | 30 | 20 |
| 10 | 140 | 120 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 11 | 115 | 88 | 27 | 18 | 13 | 6 |
| 12 | 108 | 79 | 45 | 23 | 10 | 7 |
| 13 | 95 | 70 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 14 | 80 | 50 | 40 | 25 | 20 | 10 |
| 15 | 100 | 70 | 20 | 10 | 40 | 25 |
| 16 | 75 | 50 | 30 | 15 | 25 | 15 |
| 17 | 90 | 65 | 45 | 30 | 15 | 10 |
| 18 | 70 | 45 | 15 | 10 | 40 | 25 |
| 19 | 85 | 40 | 55 | 30 | 35 | 15 |
| 20 | 75 | 35 | 50 | 25 | 17 | 8 |
| 21 | 95 | 50 | 43 | 20 | 25 | 15 |
| 22 | 90 | 45 | 60 | 30 | 10 | 5 |
| 23 | 105 | 55 | 17 | 10 | 42 | 20 |
| 24 | 80 | 65 | 18 | 12 | 10 | 5 |
| 25 | 68 | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 |
| 26 | 56 | 28 | 25 | 12 | 25 | 12 |
| 27 | 50 | 35 | 20 | 10 | 15 | 7 |
| 28 | 84 | 40 | 32 | 16 | 24 | 12 |
| 29 | 92 | 50 | 27 | 14 | 18 | 10 |
| 30 | 100 | 55 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| 31 | 88 | 40 | 32 | 16 | 22 | 10 |
| 32 | 72 | 36 | 45 | 20 | 25 | 12 |
| 33 | 66 | 30 | 15 | 10 | 15 | 12 |
| 34 | 58 | 32 | 22 | 12 | 28 | 14 |
| 35 | 105 | 46 | 36 | 18 | 12 | 6 |
| 36 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 37 | 60 | 35 | 21 | 16 | 18 | 9 |
| 38 | 65 | 40 | 30 | 15 | 22 | 11 |

# УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы

“Проектирование электрической сети района энергосистемы”

Технико-экономическое обоснование варианта схемы электрической сети включает в себя следующие вопросы:

## Выбор варианта схем соединений ЛЭП

Здесь необходимо наметить 4 - 6 вариантов, среди которых должны быть варианты магистрально-радиальных и замкнутых (кольцевых) схем.

При построении вариантов электрической сети принимаются во внимание требования, которые предъявляются к надежности электроснабжения потребителей ЭЭС (см. пункт №3 программы курса).

На основе приближенного технико-экономического оценивания вариантов выбрать из предложенных вариантов 2 для дальнейшего анализа и проработки. При выборе вариантов следует руководствоваться следующими соображениями:

- передача электроэнергии от источника питания к пунктам потребления должна производиться по наикратчайшему пути;

- суммарная стоимость сооружаемых ЛЭП должна быть наименьшей, что приближенно можно оценить по суммарной протяженности сооружаемых ЛЭП (протяженность  двухцепных ЛЭП следует включать в сумму с весовым коэффициентом 1.5);

- выбранные варианты  должны быть технически сопоставимыми и взаимозаменяемыми, то есть обеспечивающими требуемую передачу мощности в нормальных и послеаварийных режимах (см. пункт №2 программы курса).

## Выбор номинальных напряжений сооружаемых ЛЭП

(см. [4], стр. 25; раздел №1 программы)

Номинальное напряжение электрической сети существенно влияет на технико-экономические показатели и технические характеристики сети.

Основными факторами, определяющими уровень номинального напряжения отдельных линий, являются передаваемая мощность (пропускная способность) и длина электропередачи. Известный опыт проектирования позволяет оценить экономически обоснованное напряжение, если известны передаваемая активная мощность на одну цепь и длина линии. В связи с этим предварительно следует найти приближенное потокораспределение мощностей по сооружаемым ЛЭП для режима максимальных нагрузок (для варианта замкнутой сети приближенное потокораспределение рассчитывается, как для линии с двухсторонним питанием [1], стр. 123 - 127, см. пример расчета).

Пример расчета приближенного

потокораспределения в замкнутой (кольцевой) сети.

Пусть необходимо рассчитать потоки активной мощности в линиях схемы (рис. 2). Для этого предварительно кольцевая сеть превращается в сеть с двухсторонним питанием путем размыкания в узле питания 2 (рис. 3).

Рис. 2                                                                      Рис. 3

Приближенность расчета потокораспределения заключается в том, что вычисления производятся не по полным (Z) сопротивлениям участков сети, а по их длинам (l):

ò23=ò3(l2'−l34)+P4´l2'4l23+l34+l2'4

ò2'4=ò3´l23+P4(l34+l23)l23+l34+l2'4

Значения Р34 и Р2 вычисляются по балансу активной мощности в соответствующем узле сети.

Р34 = Р4 - Р24 ;            Р2 = Р23 + Р24

Номинальное напряжение можно определить по следующим эмпирическим формулам:

Uo=164Pl       либо       Uo=4.34l+16P2.

При решении вопроса о том, какое из двух смежных по шкале номинальных напряжений принять, необходимо учитывать возможные перегрузки по току при переключениях в сети, наличие данного напряжения на подстанции, куда присоединяется проектируемая ЛЭП и перспективный рост нагрузки с течением времени.

## Определение сечений проводов сооружаемых ЛЭП

Критерием для выбора сечений проводов является минимум приведенных затрат. В практике проектирования линий выбор сечения проводов производится по нормируемым обобщенным показателям. В настоящее время за такие показатели

приняты экономические токовые интервалы для воздушных линий разных напряжений, марки провода с учетом унификации конструкций ВЛ (см. пункт №11 программы).

3.1 Определение максимального

тока  в каждой цепи линии в нормальном режиме

Imaxij=Sij(a1en)3´UHOM

(Если линия - двухцепная, то Sij  (на одну цепь) = Sij / 2).

3.2 Определение расчетной

токовой  нагрузки  линии и выбор сечения проводов

Ip ij = Imax ij  i  T ,

где i - коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии;

T - коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки линии и коэффициент ее попадания в максимум нагрузки  энергосистемы.

Для расчета i  нужны данные роста  нагрузки по годам, но для ВЛ 110-220 КВ он принимается равным 1.05, что соответствует математическому ожиданию этого коэффициента в зоне наиболее  часто встречающихся темпов роста нагрузок. Коэффициент T  выбирается по табл. 3. Сечение проводов выбирается по табл. 4. Выбранные сечения подлежат обязательной проверке по допустимому току нагрева в послеаварийном режиме (табл. 5).

3.3. Проверка проводов по

условию  нагрева в послеаварийном  режиме.

Под послеаварийным режимом линии следует понимать режим, при котором токовая нагрузка возрастает в следствие отключения второй цепи (при двухцепной ЛЭП), либо смежного участка ЛЭП (при кольцевой сети). В этом случае определяется Iав , значения которого должно быть меньше Iдоп, найденного по таблице 5 для конкретного сечения провода.

Таблица 3

Усредненные значения коэффицента

| Напряжение | km | Тmax, ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 4000 | 4000 - 6000 | Более 6000 |
|  | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 35 - 330 кВ | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
|  | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
|  | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| 500, 700 кВ | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
|  | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |

Таблица 4

Экономические интервалы токовых нагрузок для сталеалюминиевых проводов ВЛ 35 - 500 кВ для ОЭС Сибири

(при полной номенклатуре сечений)

| Напряже- | Тип | Материал | Район по | Предельная экономическая нагрузка на одну цепь, А, при сечении, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ние | опор | опор | гололеду | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
|  | Одноцепные | Железобетон | I - II | - | 100 | 165 | 250 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | III - IY | - | 90 | 155 | 250 | - | - | - | - | - |
|  |  | Сталь | I - II | 75 | 120 | 145 | 250 | - | - | - | - | - |
| 35 |  |  | III - IY | - | 105 | 135 | 250 | - | - | - | - | - |
|  | Двухцепные | Железобетон | I - II | 80 | 150 | 210 | 230 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | III - IY | 75 | 110 | 210 | 230 | - | - | - | - | - |
|  |  | Сталь | I - II | 75 | 165 | 175 | 230 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | III - IY | 65 | 115 | 160 | 230 | - | - | - | - | - |
|  | Одноцепные | Железобетон | I - II | 50 | - | 165 | 230 | 270 | 450 | - |  |  |
|  |  |  | III - IY | - | - | 155 | 175 | 285 | 450 | - |  |  |
|  |  | Сталь | I - II | 55 | 135 | - | 230 | 265 | 450 | - |  |  |
| 110 |  |  | III - IY | - | 100 | 125 | 200 | 240 | 450 | - |  |  |
|  | Двухцепные | Железобетон | I - II | 70 | 125 | 190 | 240 | 265 | 430 | - |  |  |
|  |  |  | III - IY | 55 | 85 | 185 | 215 | 250 | 430 | - |  |  |
|  |  | Сталь | I - II | 70 | 140 | - | 265 | 270 | 430 | - |  |  |
|  |  |  | III - IY | 40 | 105 | 130 | 225 | 260 | 430 | - |  |  |
| 220 | Одноцепные | Железобетон | I - IY | - | - | - | - | - | 380 | 515 | 630 | 800 |
|  | Двухцепные | Сталь | I - IY | - | - | - | - | - | 385 | 490 | 595 | 780 |
| 500 | Одноцепные | Сталь | I - IY | - | - | - | - | - | - | 1450 | 2040 | 2600 |

Таблица 5.

Допустимые длительные токи неизолированных проводов

по ГОСТ 839 - 80

| Номи- | Сечение | Ток, А, для проводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальное | (алюминий/ | АС, АСКС, АСК и АСКП |  | М | А и АКП | М | А и АКП |
| сечение, мм2 | /сталь), мм2 | вне помещений | внутри помещений | вне помещений |  | внутри помещений |  |
| 10 | 10/1.8 | 84 | 53 | 95 | - | 60 | - |
| 16 | 16/2.7 | 111 | 79 | 133 | 105 | 102 | 75 |
| 25 | 25/4.2 | 142 | 109 | 183 | 136 | 137 | 106 |
| 35 | 35/6.2 | 175 | 135 | 223 | 170 | 173 | 130 |
| 50 | 50/8 | 210 | 165 | 275 | 215 | 219 | 165 |
| 70 | 70/11 | 265 | 210 | 337 | 265 | 268 | 210 |
| 95 | 95/16 | 330 | 260 | 422 | 320 | 341 | 255 |
| 120 | 120/19 | 390 | 313 | 485 | 375 | 395 | 300 |
|  | 120/27 | 375 | - | - | - | - | - |
|  | 150/19 | 450 | 365 | 570 | 440 | 465 | 355 |
| 150 | 150/24 | 450 | 365 | - | - | - | - |
|  | 150/34 | 450 | - | - | - | - | - |
|  | 185/24 | 520 | 430 | 650 | 500 | 540 | 410 |
| 185 | 185/29 | 510 | 425 | - | - | - | - |
|  | 185/43 | 515 | - | - | - | - | - |
|  | 240/32 | 605 | 505 | 760 | 590 | 685 | 490 |
| 240 | 240/39 | 610 | 505 | - | - | - | - |
|  | 240/56 | 610 | - | - | - | - | - |
|  | 300/39 | 710 | 600 | 880 | 680 | 740 | 570 |
| 300 | 300/39 | 690 | 585 | - | - | - | - |
|  | 300/66 | 680 | - | - | - | - | - |
| 330 | 330/27 | 730 | - | - | - | - | - |
|  | 400/22 | 830 | 713 | 1050 | 815 | 895 | 690 |
| 400 | 400/51 | 825 | 705 | - | - | - | - |
|  | 400/64 | 860 | - | - | - | - | - |
| 500 | 500/27 | 960 | 830 | - | 980 | - | 820 |
|  | 500/64 | 945 | 815 | - | - | - | - |
| 600 | 600/72 | 1050 | 920 | - | 110 | - | 955 |
| 700 | 700/86 | 1180 | 1040 | - | - | - | - |

После выбора сечений проводов находятся погонные параметры и рассчитываются параметры схем замещения ЛЭП

R = r0  l ,    X = x0  l ,      B = в0  l .

Результаты заносятся в таблицу.

## Выбор  трансформаторов на понижающих подстанциях

На подстанциях 3 и 4 распределительная сеть предполагается на напряжение 110 кВ. Поэтому для узла связи (подстанция 2) следует выбирать автотрансформаторы. Так как на всех подстанциях проектируемой сети имеются потребители I и II категорий, то число трансформаторов (автотрансформаторов) принимается равным двум. Мощности трансформаторов выбираются по нагрузке пятого года эксплуатации. Единичная мощность (Sтр.НОМ) выбирается из условия:

Sp.HOM=Smax´KI,IIKa(nT−1)

где nТ - количество установленных трансформаторов;

Smax - нагрузка потребителей подстанции в максимальном режиме;

KI,II - коэффициент, учитывающий потребителей I и II категорий (KI,II = 0.75);

Кав - допустимый коэффициент перегрузки трансформатора в аврийных случаях по ГОСТ 14209 - 85 (Кав = 1.4).

После выбора трансформаторов на основе паспортных данных определяются параметры их схем замещения.

## Составление расчетных схем вариантов

(см. п. №5 программы)

Зная параметры  схем замещения линий и трансформаторов, составляем расчетную схему каждого из вариантов. Для упрощения схемы может оказаться целесообразным сокращение числа узлов путем эквивалентирования нагрузочного узла и определения приведенной нагрузки.

Так для i - го узла нагрузки

Si npu=Si +Si2Ui2Zp i +DSx.x i

Расчетная схема для каждого из вариантов содержит номера и нагрузки узлов и изображается графически.

## Расчет режима максимальных нагрузок

Расчеты выполняются с целью определения допустимости режимов напряжений узлов и определения суммарных  потерь мощности для последующего вычисления затрат ( смотри п. 8, 9 программы ). При необходимости уровни напряжений следует изменить с помощью регулируемых коэффициентов трансформации (РПН) трансформаторов, либо установки специальных линейных регуляторов (ЛР) и конпенсации реактивной мощности (КРМ). Результаты расчетов также потребуются для составления баланса по реактивной мощности.

## Баланс реактивной мощности

Здесь необходимо сопоставить суммарную потребляемую реактивную мощность электрической сети ( выделив все ее составляющие ) с располагаемой реактивной мощностью электростанций ( см. п. 10 прог.). В курсовом проекте этот вопрос решается упрощено: следует считать располагаемой мощностью  мощность,  вычисляемую  через коэффициент мощности генераторов – Cos  = 0.9 от активной мощности пункта питания в режиме максимальных нагрузок. Сопоставление суммарной потребляемой реактивной мощности с располагаемой мощностью пункта питания  1 позволяет сделать вывод о  потребности и установке компенсирующих устройств необходимой мощности в проектируемой сети, размещение которых производится с учетом следующих рекомендаций:	 1) компенсирующие устройства рекомендуются устанавливать на наиболее мощных и удаленных подстанциях; 2) следует избегать трансформации больших потоков мощности.

## Выбор схем присоединения к сети понижающих подстанций

Выбор схем присоединения к сети понижающих подстанций выполняется из числа типовых коммутационных схем с учетом их области применения  [5]. По способу присоединения подстанции подразделяются на:

тупиковые, включаемые в конце радиальных ЛЭП, проходные с включением в рассечку проходящей линии, ответвительные, присоединяемые к одной или двум проходящим линиям. Кроме того схемы отличаются тем, что в качестве коммутационной аппаратуры могут использоваться либо высоковольтные выключатели, либо комплекты короткозамыкателей и отделителей рис. 4, 5, 6, 7.

## Технико-экономическое сопоставление вариантов                       сооружения электрической сети

Задача

Из нескольких вариантов схем развития электрической сети для разработки проекта выбрать вариант с наилучшими технико-экономическими показателями.

Исходные данные

- Варианты схем развития электрических сетей.

- Мощности нагрузок потребителей.

- Время использования максимума нагрузки.

- Учетная ставка кредитора и коэффициент инфляции.

- Рост стоимости электроэнергии.

- Срок строительства электрической сети.

- Экономический срок службы электрической сети.

- Относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат.

- Удельная стоимость расширения подстанций.

- Удельная стоимость электрической энергии.

- Коэффициент пересчета укрупненных показателей стоимостей электрических сетей на момент строительства.

Рис. 4 Блочные схемы

Рис. 5 Мостиковые схемы

Рис.6  Схема: два блока линия - трансформатор

с отходящей линией

Рис. 7 Схема:  четырехугольника

Краткие теоретические сведения

В условиях рыночной экономики сопоставление вариантов развития ЭЭС должно осуществляться с учетом срока строительства энергоблоков, начальных капитальных затрат на их сооружение, темпов инфляции и роста стоимости затрат за время сооружения, учетной ставки банка за выданную сумму на сооружение энергообъекта, тарифа на электроэнергию и его изменения, эксплуатационных расходов за весь срок службы.

В настоящее время за рубежом существует несколько подходов к выбору вариантов развития ЭЭС, учитывающих кроме всего экологические, социальные и некоторые другие факторы. Так или иначе, все они сводятся к сопоставлению различных предложенных вариантов на основе какого-либо одного критерия. В ()

излагается методика технико-экономических расчетов, учитывающих зарубежный опыт, которая в упрощенном виде используется в данной задаче.

Критерием для сопоставления вариантов  развития сети является минимум удельных затрат:

=ò                                                              (10)

где З - полные затраты энергетической компании на сооружение и эксплуатацию электрической сети с учетом выплаты долга кредитору;

Рн – суммарная, активная мощность нагрузок потребителей, подключаемых к новой электрической сети.

Полные затраты каждого варианта З определяются по формуле

З = К + И1 + Ипот ,                                                (11)

где К  - затраты на сооружение сети за время t=0 до t=Тв с учетом ежегодных, равных платежей в течение экономического срока службы электрической сети Тэ , отсчитываемого от момента t = Тв (Тв - время ввода сети в эксплуатацию);

И1 - приведенные к моменту ввода электрической сети в эксплуатацию расходы на управление, обслуживание, ремонт и замену оборудования, налоги, страховые взносы и пр.

Ипот - капитализированная стоимость потерь.

Расчет составляющих затрат (10) можно начать с расчета потерь мощности по вариантам, то есть вычислить потери в ЛЭП на корону, потери холостого ход в трансформаторах подстанций и нагрузочные потери в ЛЭП и трансформаторах. Результаты расчетов свести в таблицу 6.

Составляющие затрат по каждому из рассматриваемых вариантов удобно свести в таблицу 7.

1. Капитальные вложения в сооружение сети в начале первого года сооружения сети без учета инфляции, ежегодных платежей и учетной ставки банка

К0 = kп  Ку ,                                                      (12)

где Ку - суммарные укрупненные  стоимости сооружения ЛЭП и подстанций в ценах 1985 года (таблицы 8 и 9);

kп - коэффициент пересчета цен на сооружение ЛЭП и подстанций на момент времени t = 0.

Таблица 6

Таблица потерь мощности

| Мощности потерь, | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МВт | 1 | 2 | ... |
| 1. Потери в ЛЭП на корону |  |  |  |
| 2. Потери холостого хода на подстанциях |  |  |  |
| 3. Потери в ЛЭП и трансформаторах в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |
| 4. Общие потери мощности в сети в режиме наибольших нагрузок |  |  |  |

2. Капитальные затраты

KS=K0(1+i)Tkn2Tý,                                                 (13)

где i - ежегодная инфляция и учетная ставка кредитора при долгосрочном кредите;

kn2 - коэффициент приведения ежегодных затрат к сегодняшнему дню.

kn2=1−(1+iý)−Týiý ,                                               (14)

где iэ - эквивалентная учетная ставка;

iý=i−ai+a ,

Тв , Тэ  - срок строительства и экономический срок службы электрической сети;

Таблица 7

Полные и удельные затраты

| Составляющие | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| затрат | 1 | 2 | ... |
| 1. Капитальные вложения в начале первого года сооружения сети, млн. руб. |  |  |  |
| 2. Капитальные затраты на сооружение сети с учетом ежегодных равных платежей в тече- ние экономического срока службы сети, млн. руб. |  |  |  |
| - удельное значение, млн. руб./МВт |  |  |  |
| 3. Эксплуатационные расходы, приведенные к моменту ввода сети в эксплуатацию, млн. руб. |  |  |  |
| - удельное значение млн. руб./МВт |  |  |  |
| 4. Капитализированная стоимость потерь мощности, млн. руб. |  |  |  |
| - удельное значение, млн. руб./МВт |  |  |  |
| 5. Капитализированная стоимость потерь энергии, млн. руб. |  |  |  |
| - удельное значение, млн. руб./МВт |  |  |  |
| 6. Полные затраты, млн. руб. |  |  |  |
| - удельное значение, млн. руб./МВт |  |  |  |

Таблица 8

Стоимости сооружения ВЛ 110 кВ, тыс.руб/км

(для второго и четвертого районов по гололеду)

| Опоры | Район по | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гололеду | 70/11 | 95/16 | 120/19 | 150/24 | 185/29 | 240/32 |
| Стальные | II | 16.5 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 18.0 | 18.8 |
| одноцепные | IY | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 21.7 |
| Стальные | II | 24.6 | 24.4 | 25.2 | 25.7 | 28.5 | 30.7 |
| двухцепные | IY | 32.8 | 30.8 | 31.0 | 31.6 | 31.8 | 34.4 |
| Железобетонные | II | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 14.0 |
| одноцепные | IY | 16.5 | 15.9 | 14.4 | 14.1 | 15.3 | 16.6 |
| Железобетонные | II | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| двухцепные | IY | 24.4 | 23.3 | 22.2 | 23.9 | 25.2 | 27.0 |

Примечание: стоимости приведены в ценах 1985 г.

Таблица 8

Стоимости сооружения ВЛ 220 кВ, тыс.руб/км

| Опоры | Район по | Провода сталеалюминиевые сечением, мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гололеду | 240/32 | 330/39 | 400/51 |
| Стальные | I - II | 21.0 | 21.6 | 23.8 |
| одноцепные | III | 22.9 | 23.1 | 25.0 |
|  | IY | 24.5 | 24.7 | 26.6 |
| Стальные | I - II | 34.4 | 36.2 | 41.3 |
| двухцепные | III | 37.8 | 38.7 | 42.8 |
|  | IY | 40.6 | 41.1 | 44.5 |
| Железобетонные | I - II | 16.4 | 17.3 | 19.4 |
| одноцепные | III | 17.3 | 18.2 | 20.0 |
|  | IY | 18.9 | 19.2 | 21.8 |
| Железобетонные | I - II | 27.8 | 30.0 | 33.8 |
| двухцепные | III | 30.6 | 31.2 | 35.0 |
|  | IY | 33.2 | 33.8 | 39.0 |

Примечание: стоимости приведены в ценах 1985 г.

3. Эксплуатационные затраты

И1 =   К  kn2 ,                                                (16)

где - относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат.

4. Капитализированная стоимость потерь

Ипот = Иp + Иw ,                                                (17)

где Иp - стоимость расширения электростанций и подстанций для компенсации потерь мощности в электрической сети.

Иp =   P                                                       (18)

где   - удельная стоимость расширения электростанций и подстанций;

Р - полные потери мощности в электрической сети;

Иw = [(Ркор + Рх.х)8760 + Рн]bkn2 ,                          (19)

где Р  - потери в ЛЭП на корону;

Рх.х - потери холостого хода на подстанциях;

Рн - суммарные нагрузочные потери в ЛЭП и на подстанциях;

 - время наибольших потерь

t=(0.124+Òmax10000)2´8760,                                         (20)

b - удельная стоимость электрической энергии для покрытия потерь энергии.

5. Полные затраты (см. (11) и (10)).

Из предложенных  вариантов  выбирается вариант с наименьшими затратами.

Таблица 10

Исходные данные

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учетная ставка кредитора | i1 | о.е | 0.05 |
| 2. Коэффициент инфляции | i2 | о.е | 0.05 |
| 3. Рост стоимости электроэнергии | a | о.е | 0.04 |
| 4. Срок строительства электрической сети | T1 | год | 3 |
| 5. Экономический срок службы электрической сети | T2 | год | 25 |
| 6. Относительное значение ежегодных эксплуатационных затрат | beta | о.е | 0.02 |
| 7. Удельная стоимость расширения подстанций | mu | млн.руб/ /кВт | 12 |
| 8. Удельная стоимость электрической энергии | b | млн.руб/ /кВт | 300 |
| 9. Число часов использования максимальной нагрузки | Tmax | ч | 5400 |
| 10. Коэффициент пересчета укрупнен- ных показателей стоимостей элек- трических сетей на момент начала строительства | k | о.е | 3000 |
| 11. Сумма активных мощностей нагрузок потребителей | PH | МВт | 200 |

Таблица 11

Расчетные  данные

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент учета интереса кредитора и инфляции | i | о.е | 0.10 |
| 2. Эквивалентная учетная ставка | iе | о.е | 0.06 |
| 3. Коэффициент приведения стоимости потерь за экономический срок службы к сегодняшнему дню. | kn2 | о.е | 13.07 |
| 4. Время наибольших потерь | tau | ч | 3862.25 |

Указания к решению задачи

- Все варианты схем развития считать равноценными по надежности электроснабжения.

- Потери мощности в ЛЭП следует вычислять по приближенному потокораспределению мощностей, то есть без учета потерь. В кольцевой сети допускается вычисление потоков мощности пропорционально длинам ЛЭП.

Пример расчета удельных затрат

Выполним расчет удельных затрат на сооружение электрической сети по двум вариантам, капитальные вложения в которые в ценах 1985 г. по первому и второму вариантам соответственно составляют: 16 и 18 млн. руб. Пересчитанные значения с коэффициентом 3000 равны 480000 и 540000 млн. руб.

Исходные расчетные данные сведены в таблицы 10 и 11.

Потери мощности в схемах вариантов приведены в таблице 12.

При подборе данных для расчета данного примера коэффициенты инфляции, интересы кредитора и роста стоимости электрической энергии условно взяты по средним мировым значениям (о.е). Коэффициент пересчета капитальных значений с цен 1985 г. и удельная стоимость потерь электрической энергии в примерных ценах взяты на конец 1994 г. для Новосибирскэнерго.

Составляющие затрат и их удельные значения сведены в таблице 13.

Сопоставление результирующих удельных затрат позволяет считать более выгодным второй вариант.

Таблица 12

Потери мощности

| Потери | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мощности | 1 | 2 | ... |
| 1. Потери в ЛЭП на корону | 0.26 | 0.32 |  |
| 2. Потери холостого хода на подстанциях | 1.60 | 1.60 |  |
| 3. Потери в ЛЭП и трансформаторах в режиме наибольших нагрузок | 13.20 | 10.90 |  |
| 4. Общие потери мощности в сети в режиме наибольших нагрузок | 13.46 | 11.22 |  |

Таблица 13

Полные и удельные затраты

| Составляющие | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| затрат | 1 | 2 | ... |
| 1. Капитальные вложения в начале первого года сооружения сети, млн. руб. | 48000.0 | 54000.0 |  |
| 2. Капитальные затраты на сооружение сети с учетом ежегодных равных платежей в тече- ние экономического срока службы сети, млн. руб. | 122217.2 | 137494.4 |  |
| - удельно значение, млн. руб./Мвт | 611.1 | 687.5 |  |
| 3. Эксплуатационные расходы, приведенные к моменту ввода сети в эксплуатацию, млн. руб. | 31944.0 | 35937.0 |  |
| - удельно значение, млн. руб./Мвт | 807.6 | 673.2 |  |
| 4. Капитализированная стоимость потерь мощности, млн. руб. | 161520.0 | 134640.0 |  |
| - удельное значение, млн. руб./Мвт | 807.6 | 673.2 |  |
| 5. Капитализированная стоимость потерь энергии, млн. руб. | 208806.3 | 176039.9 |  |
| - удельное значение, млн. руб./Мвт | 1044.0 | 880.2 |  |
| 6. Полные затраты, млн. руб. | 524487.5 | 484111.3 |  |
| - удельное значение, млн. руб./Мвт | 2622.4 | 2420.6 |  |

# Требования к оформлению  текстовых и графических материалов

- Оформление пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ ЕСКД с допустимыми отклонениями для учебных проектов.

- Графическая часть проекта выполняется на листе  формата А3 и содержит принципиальную схему принятого варианта электрической сети со схемами понижающих подстанций.

() Худяков В.В., Ивакин В.Н., Сысоева Н.Г. Расчет технико-экономических характеристик электропередач в условиях рыночной экономики// Электричество, №6, 1994, с. 16 - 20.