МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Электропитание устройств

железнодорожной автоматики,

телемеханики и связи

задание на курсовую работу

с методическими указаниями

специальности

Автоматика, Телемеханика и Связь

на железнодорожном транспорте

специализации

СИСТЕМЫ ППЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Омск    20005

.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………4

Задание на курсовую работу…………………………………………………………………...5

Проектирование электропитающих устройств дома связи…………………………………..5

Содержание курсовой работы…………………………………………………………………………………………………..5

Исходные данные………………………………………………………………………………………………………………..6

Оформление курсовой работы………………………………………………………………………………………………….8

Методические указания к выполнению курсовой работы……………………………… ….9

- Краткая характеристика аппаратуры связи и общие требование электроустановки………………………………    ….9

- Требования,  предъявляемые аппаратурой связи к устройствам электропитания…………………………………        .9

- Выбор системы электропитания дома связи по способу резервирования, построение и эксплуатации ЭПУ….         12

- Выбор выпрямительных устройств и способа поддерживания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах……………………………………………………………………………………………………                                            15

- Расчет основного электрооборудования ЭПУ……………………………………………………………………             17

5.1. Расчет аккумуляторных батарей ………………………………………………………………………………               17

5.2. Расчет элементов схемы поддерживания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных

пределах…... ……………………………………………………………………………………………………                19

  - Расчет выпрямительных устройств……………………………………………………………………………           20

6.    Расчет нагрузки электроустановки на внешние сети и выбор ДГА……………………………………………           22

7.    Структурная схема электроустановок………………………………………………………………………………..   . 24

Рекомендуемая литература………………………………………………………………      25

Приложение   1………………………………………………………………………………………                                       26

Приложение 2………………………………………………………………………………                                                     27

Приложение 3………………………………………………………………………………………                                          28

Введение

Современные средства железнодорожной связи являются технической базой обеспечения четкой и безаварийной работы железных дорог. Поэтому роль установок электропитания в деле обеспечения бесперебойного действия связи весьма велика.

Электропитающих устройства объединяют источники первичного электропитания (источники снабжения электрической энергией) и источники вторичного электропитания (преобразователи количественных и качественных характеристик электроэнергии, коммутационные, распределительные и другие устройства).

Комплекс сооружений, обеспечивающих электроснабжение, освещение, питание аппаратуры связи, а также работу различного силового электрооборудования хозяйственного назначения как в нормальных условиях внешнего электроснабжения, так и в аварийных, образует электроустановку предприятия (объекта) связи. Электроустановки объектов связи должны строится на базе применения современного промышленного оборудования, быть максимально автоматизированными и экономичными в эксплуатации и строительстве, обладать высокими значениями КПД и , допускать возможность развития узла связи без замены основного силового оборудования.

Основной частью электроустановки являются их ЭПУ (электропитающие установки), осуществляющие преобразование, регулирование, распределение, контроль, защиту и резервирование различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для нормальной работы аппаратуры связи.

ЭПУ предприятий связи могут строиться по различным принципам, однако, задача инженера-связиста заключается в том, чтобы с учетом конкретных условий узла связи определить их оптимальный вариант, обеспечивающий бесперебойность снабжения аппаратуры связи электрической энергией необходимых напряжений и качества.

Приобретение студентами навыков решения таких задач являются целью данной курсовой работы.

Задание на курсовую работу

Проектирование электропитающих устройств

дома связи

Для заданного дома связи требуется разработать установку электропитания и рассчитать ее основное электрооборудование [8].

Исходные данные для проектирования выбираются из таблиц 1-3 по двум последним учебным цифрам учебного шифра. Если шифр заканчивается одной цифрой, то предпоследней цифрой считается 0.

Содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из чертежей и расчетно-пояснительной записки.

В расчетно-пояснительной записке приводятся:

- наименование курсовой работы, сущность задания и исходные данные, соответствующие варианту студента;

- краткая характеристика предусмотренной заданием аппаратуры связи с указанием ее назначения и элементной базой построения; общие требования к электроустановке;

- специальные требования, предъявляемые аппаратурой связи к устройствам электропитания;

- выбор системы электропитания дома связи по способу регулирования напряжения на питаемой аппаратуре;

- расчет основного электрооборудования: аккумуляторных батарей, элементов схемы поддерживания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах, мощности выпрямительных устройств;

- расчет мощности и выбор типа резервного дизель-генераторного агрегата (ДГА);

- расчет нагрузки дома связи на внешние сети переменного тока и определение , пояснение схем ЭПУ;

Чертежи электроустановки дома связи должны содержать структурную и функциональную схемы ЭПУ.

В целях сокращение чертежных работ разрешается функциональные схемы ЭПУ совместить со структурной схемой установки, показав на ней основные элементы ЭПУ в развернутом виде (см. рис. 1,2). Цепи автоматики и сигнализации ЭПУ во избежание излишней деталировки на функциональных схемах можно не показывать.

Исходные данные

1. Проектируемый дом связи представляет отдельное здание, размещаемое на двухкабельной магистральной линии связи, и является обслуживаемым усилительным пунктом (ОУП).

Характеристика дома связи и условий его внешнего электроснабжения приведены в таб.1.

Таблица 1.

Характеристика дома связи и условия внешнего электроснабжения

| Вариант (последняя цифра шифра) | Дом связи (ОУП) |  |  | Характеристика внешнего электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характер здания | Тип | Место располо- жения |  |
| 0,9,8 | Трехэтажное кирпичное | 3 | Крупная станция | Круглосуточное и устойчивое электроснабжение по двум линиям от двух пунктов крупной энергосистемы |
| 7,6 | Одноэтажное с подвалом | 2 | Промежуточная станция | Круглосуточное, но с перебоями аварийного характера по одной линии от одного пункта – распределительной подстанции электросетей общего назначения |
| 5,4,3 | Трехэтажное кирпичное | 3 | Крупная станция | Круглосуточное и устойчивое по двум линиям от одного мощного источника – распределительного пункта энергосистемы |
| 2,1 | Одноэтажное с подвалом | 2 | Промежуточная станция | Круглосуточное и устойчивое электроснабжение по двум линиям от одного источника – местных сетей переменного тока. |

Номинальное напряжения трехфазного переменного тока на вводах дома связи – 380 В, его колебания находятся в пределах 348 – 399 В. Отклонения частоты переменного тока не превышает 4%.

2.  В линейно-аппаратурном зале (ЛАЗ) дома связи размещаются обслуживаемые усилительные станции транзисторных и каналообразующая аппаратура конечных пунктов высокочастотных (ВЧ) систем передачи К – 60п, аппаратура уплотнения воздушных и кабельных линий примыкающих направлений, а также аппаратура оперативно-технологической связи.

Кроме того, в доме связи размещаются автоматическая телефонная станция (АТС) местной связи, коммутаторы междугородной (МТС) и узлы автокоммутации (УАК) дальней автоматической телефонной связи (ДАТС).

Состав и количество оборудования в доме связи заданны в таблице 2.

Таблица 2.

Состав и количество оборудования в доме связи

| Тип аппаратуры | Ед. измерения | Количество аппаратуры по вариантам.*(предпоследняя цифра шрифта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |  |
| Системы передач по линиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К – 60п (промежуточная станция ПК-60п) | Систе-ма | 2/4 | 3/4 |  | 4/3 |  | 5/3 |  | 6/2 |  | 6/3 |  | 5/4 |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 2/5 |  |
| К-60п (оконечная станция ОК-60п с ДП) | - | -/2 | -/1 |  | -/2 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  |
| К-12+12 (оконечная станция ОК-12+12 с ДП) | - | 2/2 | -/1 |  | -/2 |  | -/- |  | 1/- |  | 1/2 |  | 1/1 |  | -/- |  | -/1 |  | -/2 |  |
| В-12-3 (оконечная станция ОВ-12-3 с ДП) | - | -/- | 1/- |  | 2/2 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/- |  | 1/- |  | 1/1 |  | -/- |  | 2/- |  |
| В-3-3 (оконечная станция ОВ-3-3Ст с ДП) | - | -/- | 2/- |  | 1/2 |  | -/2 |  | -/- |  | -/- |  | 1/2 |  | 2/- |  | -/1 |  | 1/- |  |
| Аппаратура выделения и ВЧ транзита первичных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВПГ-1ПГ | Стойка | 2/- | 1/- |  | 2/- |  | 2/- |  | 1/- |  | 2/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 2/- |  | 2/- |  |
| СТПГ-К | - | -/1 | -/2 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/1 |  | -/2 |  |
| Аппаратура индивидуального преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИО-24п | Стойка | 2/- |  | 1/- |  | 2/- |  | 2/- |  | 1/- |  | 2/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 2/- |  | 2/- |
| Оборудование служебной связи и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССС-7 | Стойка | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |
| ТМ-12 | Компл. | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 |
| Аппаратура тонального телеграфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ-12 | Компл. | -/3 |  | -/3 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/2 |  | -/3 |  | -/3 |  | -/3 |
| Аппаратура оперативно-технологической связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСТ-2М | Станц. | -/- |  | 1/- |  | 1/1 |  | -/- |  | -/- |  | -/- |  | 1/1 |  | -/- |  | 1/- |  | 1/1 |
| ПСТ-4-70 | - | -/2 |  | -/1 |  | -/1 |  | 1/1 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | -/- |  | -/1 |  | -/2 |  | -/- |
| РСДТ-2-61 | - | -/2 |  | -/1 |  | -/- |  | -/- |  | -/2 |  | -/1 |  | -/- |  | -/1 |  | -/2 |  | -/- |
| ДРС-И-69 | - | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |
| МСС-2-1-60 | - | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/1 |  | -/ |  | -/1 |
| МСС-2-1-60 | - | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |  | 1/- |
| Аппаратура междугородней и местной телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТСК-100/2000 | Номер | -/300 |  | -/400 |  | -/500 |  | -/600 |  | -/600 |  | -/500 |  | -/500 |  | -/400 |  | -/400 |  | -/300 |
| АТСК- 50/200 | - | 100/- |  | 200/- |  | 150/- |  | 100/- |  | 150/- |  | 100/- |  | 50/- |  | 100/- |  | 150/- |  | 200/- |
| УАК ДАТС | Канал (комплек ДАТС) | 3/50 |  | 4/40 |  | 5/30 |  | 5/20 |  | 4/20 |  | 4/50 |  | 5/50 |  | 5/40 |  | 3/30 |  | 4/20 |
| М-60 | Коммутатор | 1/2 |  | 1/3 |  | 1/3 |  | 1/3 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/3 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/3 |

*Количество аппаратуры по числителю соответствует дому связи 2 типа, а по знаменателю – 3 типа.

ДП – дистанционное питание необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) дальней связи.

3.  Данные по дополнительным потребителям электроэнергии дома связи приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Дополнительные нагрузки дома связи

| Наименование нагрузок | Установленная мощность, кВт | Коэффициент мощности, | Коэффициент одновременности Включения приборов нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом связи – тип 2 |  |  |  |
| Силовое электрооборудование | 4,3 | 0,8 | 0,78 |
| Общее освещение | 7,3 | 0,95 | 0,78 |
| Аварийное освещение 24 В постоянного тока | 0,17 | 1,0 | 1,0 |
| Дом связи – тип 3 |  |  |  |
| Вентиляция аккумуляторной, помещения ДГА, насосы для подкачки топлива ДГА (гарантированная силовая нагрузка) | 10,4 | 0,8 | 0,6 |
| Гарантированное освещение | 8,3 | 0,92 | 0,7 |
| Аварийное освещение 24 В постоянного тока | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| Негарантированное (общее) освещение | 21,8 | 0,92 | 0,7 |
| Негарантированное силовое оборудование (потребители хозяйственных нужд) | 47,6 | 0,8 | 0,66 |

Оформление курсовой работы

Расчетно-пояснительная записка оформляется в виде брошюры, снабженной обложкой из плотной бумаги. Объем записки не должен превышать 13 – 15 листов формата 203288 мм. Текст рекомендуется писать на одной стороне листов, оставляя поля 4 см для возможных замечаний рецензента. Исправления по замечаниям следует приводить рядом с замечаниями на чистой стороне листов.

Листы записки должны быть пронумерованы. Пронумерованы должны быть также расчетные формулы и таблицы.

Приводимые в записке пояснения не следует сопровождать переписыванием основных положений  учебника или настоящих методических указаний. Их следует ограничивать объемом, рекомендуемым в конце каждого из пунктов данных методических указаний.

В конце записки следует привести список использованной при выполнении работы литературы, ссылаясь на нее в тексте при применение взятых из нее сведений (данных) справочного характера. Если значения величины взяты из настоящих указаний, то на них в тексте следует сослаться как на литературный источник. Примеры ссылок на литературные источники можно найти в настоящих методических указаниях.

Чертеж электроустановки дома связи рекомендуется выполнять карандашом  на белой бумаге. Чертеж должен иметь рамку, штамп, быть подписан студентом и вшит или вклеен в конце пояснительной записки.

Методические указания к выполнению курсовой работы

1. Краткая характеристика  аппаратуры  связи и общие требования электроустановке

Каждый вид аппаратуры связи имеет определенное назначение и обладает специфическими особенностями, обусловливающими различие требований, предъявляемых к устройствам электропитания. Поэтому перед проектированием электропитающих устройств дома связи предварительно рекомендуется ознакомиться с аппаратурой, устанавливаемой (в соответствии с заданием) в доме связи.

Для ознакомления с аппаратурой можно воспользоваться справочной литературой [4].

В пояснительной записке по данному пункту задания рекомендуется указать назначение каждого  из типов заданной аппаратуры связи, привести основные ее технические данные: емкость, количество каналов, направлений и т.п. а также отметить, на какой элементной базе (релейно-контактной, ламповой или полупроводниковой) построена аппаратура и на какой тип линий связи (воздушные или кабельные) она рассчитана. Кроме того, следует также изложить общие требования, предъявляемые к электроустановке дома связи (см. введение).

2. Требования, предъявляемые аппаратурой связи к устройствам электропитания

А. Обеспечение высокой надежности снабжения электроэнергией. В соответствие с ОСТ 32.14-80 [5], устанавливающим деление всех электроприемников железнодорожного транспорта в отношение надежности снабжения их электроэнергией на три категории, дома связи отнесены к особой группе приемников 1-й категории. Приемники этой группы должны обеспечиваться двойным резервированием электропитания, т.е. их электроснабжение должно осуществляться от трех независимых источников электроэнергии.

Характер удовлетворение этого требования зависит от условий внешнего электроснабжения данного узла связи.

На крупных станциях, как правило, имеется возможность обеспечить электроснабжение узла связи по двум раздельным линиям (фидерам) от двух независимых (отказ одного источника не вызывает отказ другого) источников внешних сетей переменного тока. В этом случае в качестве третьего независимого источника переменного тока предусматривается установка в доме связи автоматизированного дизель - генератора ДГА. Поскольку аппаратура связи не допускает, даже кратковременных перерывов питания, возникающих, например, при переключении фидеров, то ДГА дополняется генераторной батареей, емкость которой рассчитывается в этом случае исходя из электропитания аппаратуры связи в аварийных условиях в течение 1 ч [2].

Если электроснабжение дома связи представляется возможным организовать лишь от одного внешнего источника электроэнергии, то вторым источником в этом случае считается ДГА, а в качестве третьего источника используется аккумуляторная батарея. Запас емкости батареи в этих условиях рассчитывается с учетом питания аппаратуры связи в часы наибольшей нагрузки (ч.н.н.) в течение 2 ч. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения предусматривается прокладка двух питающих линий по возможности от разных точек электросети.

Б. Номинальное напряжение и показатели качества электрической энергии. Номинальное, напряжение аппаратуры проводной связи, их отклонения и допустимые псофометрическая или среднеквадратичная пульсация по постоянному току нормированы ГОСТ 5237-69 «Установки электропитания проводной связи. Напряжение.» [1, табл. 12; 2, табл. 11. 1; 4; табл. 14.2] Этому ГОСТу должны соответствовать и проектируемые  установки электропитания домов связи.

Значение напряжений, допустимых пределов их изменений и величин пульсации целесообразно представить в обобщенном виде по родственным типам аппаратуры в форме табл. 4.

В. Токовые нагрузки, создаваемые аппаратурой связи, на источники питания. Необходимые для расчета данные потребления тока аппаратурой связи приведены в прил. 1 и 2.

При выполнение расчетов следует учитывать, что ОУПы кабельных магистралей осуществляют дистанционное питание аппаратуры НУПов через стойки СДП-К-бОп. Кроме того, необходимо обратить внимание на оборудование систем дальней связи. Оно состоит из отдельных стоек: Некоторые из этих стоек являются групповыми и могут обслуживать одновременно несколько систем. Например, стойка СУГО-1-5 в системе К-60п рассчитана на работу до 8 систем и потребляет практически одинаковый ток как при одной, так и при 8 системах. Комплектация систем стойками приведены в прил.3.

Таблица 4

Параметры электропитания аппаратуры связи

| Вид аппаратуры | Напряжение источника тока, В |  | Допускаемая пульсация напряжения, создаваемая источником тока при измерении, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное | Допускаемые пределы изменение | Ламповым вольтметром со среднеквадратичной шкалой | Псофо-метром |
| Аппаратура дальней связи на транзисторах (К-60п, ПСТ-4, МСС-2-1-60, ДРС-И-69 и др.) |  |  |  |  |
| Коммутаторы ручных междугородних телефонных станций (М-60) |  |  |  |  |
| Оборудование автоматических междугородних телефонных станций (ДАТС) |  |  |  |  |
| Координатные АТС (АТС-К 100/2000) |  |  |  |  |
| Аппаратура тонального телеграфирования (ТТ-12; ТТ-48 и др.) |  |  |  |  |

При определении типов стоек следует иметь в виду, что в ОУПах, где предусматривается выделение каналов, устанавливаются усилители с трехчастотной АРУ (стойка СЛУК-ОУП-З).

Нагрузка, создаваемая аппаратурой связи, не остается постоянной. Особенно большими колебаниями в течение суток отличается нагрузка АТС. Однако, несмотря на такие изменения, устройство электропитания в целях обеспечения качественной связи должны рассчитываться с учетом максимального потребления тока в ч.н.н.

Ток, потребляемый аппаратурой избирательной связи, значительно увеличивается во время посылки вызова по времени незначительна, то при расчете емкости батареи учитывается только ток, потребляемый аппаратурой при разговоре.

В расчетах тока нагрузок рекомендуется предусматривать резерв 15-20% для развития связи в ближайшие 5-10 лет.

Результаты расчета нагрузок рекомендуется представить в форме таблице 5.

В пояснительной записке следует обосновать расчетное время разряда аккумуляторных батарей и привести заполненные табл. 4 и 5, при этом в таблицах должны быть указаны типы заданной аппаратуры связи.

3. Выбор системы электропитания дома связи по способу резервирования, построение и эксплуатации ЭПУ.

Под системой электропитания дома связи понимается совокупность системы электроснабжения и средств вторичного электропитания, объединенных общим функциональным назначением.

От выбранной системы электропитания зависит построение схем ЭПУ.

Системы питания по способу резервирования делятся на выпрямительно-аккумуляторные и безаккумуляторные ( безбатарейные).

Аккумуляторные системы характеризуются применением батарей как резервных источников электроэнергии. В безбатарейных системах аккумуляторы отсутствуют. Резервирование питание в них осуществляется только от источников переменного тока по двулучевой системе, обеспечивающей устойчивое электроснабжение устройств связи за счет одновременного использования, обоих фидеров (лучей) питания.

Выбор той или иной системы, определяется условием внешнего электроснабжения. Безбатарейная, или двулучевая, система может применятся лишь при электроснабжении объекта связи от двух заведомо надежных и независимых внешних источников питания, одновременное отключение которых исключает как в нормальных, так и в аварийных условиях, при этом не допускается кратковременное понижение их напряжений более чем на 40% от номинальных значений. Выполнение указанных требований не вызывает особых затруднений лишь в условиях крупных городов (областных и республиканских центрах). Двулучевой системе свойственны и другие недостатки, одним из которых является значительное внутреннее сопротивление источников вторичного питания при отсутствие батарей, что приводит к скачкам напряжение на аппаратуре при бросках тока нагрузки. Большое влияние на качество электропитания оказывают также переходные процессы в электросетях. Поэтому двулучевая система на железном транспорте находит ограниченное применение. Она рекомендуется в основном для ЭПУ, каналообразующей аппаратуры и автоматических станций коммутации телеграфной связи и передачи данных в крупных узлах связи при управлениях железных дорог.

Выпрямительно-аккумуляторные системы являются основными системами электропитания устройств железнодорожной проводной связи. Батареи в них формируются из кислотно-свинцовых аккумуляторов, для которых характерно высокое разрядное напряжение (2В) и низкое внутреннее сопротивление. Батареи включаются по способу буферной работы с выпрямителями в режиме непрерывного подзаряда.

Аккумуляторные системы электропитания по принципам построения ЭПУ делятся на многобатарейные (блочные) и однобатарейные.

При многобатарейных системах для каждого из напряжений постоянного тока, требуемых для питания аппаратуры связи, устраивается отдельная ЭПУ (выпрямительные и коммутационные устройства, аккумуляторные батареи).

Многобатарейные системы позволяют постепенно наращивать мощность преобразовательно - распределительных устройств ЭПУ путем добавление стандартных блоков оборудования. Однако такой блочный принцип построение ЭПУ требует установки значительного количества аккумуляторов, что в условиях небольших узлов связи не всегда являются экономичными. На таких узлах размещаются, как правило, потребители 24В и различные небольшие потребители с более высокими напряжениями. Если токи нагрузок по цепи 60В не превышают 1А, по цепи 220В – 3А, то для питания узла связи рекомендуется применение однобатарейной системы питания.

При этой системе устанавливаются одна опорная аккумуляторная батарея, как правило, 24В. Потребители других напряжений  постоянного тока  получают электроэнергию в нормальных условиях от выпрямителей, а в аварийных – от опорной батареи через установленные для этой цепи полупроводниковые преобразователи.

Однобатарейная система находит широкое применение на небольших железнодорожных станциях для питания внутристанционной связи и телеграфной аппаратуры.

Анализируя питающие цепи ЛАЗов, необходимо учитывать, что стабилизированное напряжение 21,2В получаются на выходе стоек САРН при питании их напряжением 24В. Поэтому система питания ЛАЗов основывается на одной аккумуляторной батарее 24В.

По способу эксплуатации ЭПУ делятся на автоматизированные (необслуживаемые) и неавтоматизированные (обслуживаемые).

В настоящее время даже в неавтоматизированных ЭПУ значительная часть операций по управлению работой установки автоматизирована. Эксплуатация неавтоматизированных ЭПУ не требует постоянного обслуживания во всех режимах за исключением режима  послеаварийного заряда аккумуляторных батарей, который производится с отключением их от шин нагрузки и требует ручной коммутации. Кроме того, в неавтоматизированных ЭПУ отсутствует система управления работой вентиляции при заряде аккумуляторов, отсутствует блокировка выпрямителей при прекращении действия вентиляции и т.д.

Автоматизированные ЭПУ – обеспечивают возможность автоматизации процесса послеаварийного заряда аккумуляторных батарей без отключения их от шин потребителя. Кроме того, в автоматизированных ЭПУ обеспечиваются автоматическое включение резервного выпрямителя при отключений одного из рабочих, автоматическое включение выпрямительных устройств в работу при восстановлении напряжений в питающей сети и т.п. ЭПУ этого типа снабжены системой сигнализации, контролирующей режим работы установки и неисправность в цепях, автоматики. Выбор такого или иного способа эксплуатации ЭПУ определяется надежность внешнего электроснабжения и токовой нагрузкой ЭПУ.

При частых отключения сети переменного тока автоматизированные ЭПУ не применяются. Не проектируются они и на маломощных объектах связи (при токе нагрузки по цепи 24 В, не превышающем 40 А), поскольку для таких объектов промышленностью не выпускается соответствующее автокоммутирующее оборудование.

При надежном внешнем электроснабжении, что является характерным для небольших узлов связи (один фидер внешнего электроснабжения с перерывами аварийного характера), случаи отключения электроэнергии являются достаточно частными и поэтому послеаварийный заряд аккумуляторных батарей осуществляется в ускоренном 7- часовом режиме. В этом режиме конечное зарядное напряжение достигает 2,7 В на аккумулятор, а общее напряжение батареи намного превышает максимальное напряжение, допустимое аппаратурой связи. Батарея в этих условиях должна заряжаться с отключением ее от шины нагрузки. Кроме того, заряд аккумуляторов при напряжении, превышающем 2,3 В, сопровождается интенсивным газообразованием, «кипением» электролита, что требует внимательного наблюдения за процессом заряда со стороны обслуживающего персонала.

При надежном внешнем электроснабжении (два фидера питания от независимых мощных источников) случаи отключения сети переменного тока весьма редки. Поэтому послеаварийный заряд аккумуляторных батарей может осуществляться в течение продолжительного времени (несколько суток). В этом случае батареи не отключаются от нагрузок и заряд их производится в две ступени при напряжении, не превышающем 2,3 В на аккумулятор, когда электролиз воды еще отсутствует.

При выборе способа эксплуатации ЭПУ возможны такие ситуации, когда нагрузка по цепи одного напряжения соответствует автоматизированной ЭПУ. В таких случаях в целях удобств обслуживания, унификации оборудования, уменьшения запчастей целесообразно выбирать в доме связи единую неавтоматизированную ЭПУ. Проектирование автоматизированной ЭПУ рекомендуется для питания АТС, УАК, ДАТС и телеграфных станций, когда их токи нагрузок превышают 100 А.

Аккумуляторные батареи в процессе эксплуатации подвергаются ежегодным контрольным разрядам и другим профилактическим мероприятиям с отключением от нагрузок.

Если в это время произойдет отключение сети переменного тока, то перерыв питания аппаратуры связи неизбежен. Поэтому одногруппные аккумуляторные батареи в ЭПУ узлов железнодорожной связи находят ограниченное, применение. В соответствие с рекомендациями ГТСС использование одногруппных батарей допускается только для питания ДТС и узлов ДАТС при токе нагрузки в автоматизированной ЭПУ до 140 А и в неавтоматизированной - до 40 А, а также для питания телеграфных станций. В остальных случаях рекомендуется деление батареи на две группы. Обе группы имеют одинаковую емкость и работают параллельно во всех режимах, за исключением ремонтных и контрольных периодов, когда они разделяются.

В пояснительной записке достаточно на основе анализа исходных и расчетных данных привести обоснование выбора системы электропитания заданного дома связи по способу резервирования, построениях эксплуатации ЭПУ, а также определить число групп аккумуляторных батарей.

4. выбор выпрямительных устройств и способа поддерживания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах.

Для того чтобы аккумуляторная батарея при работе в буферном режиме с выпрямителями находилась в заряженном состоянии и была готова принять на себя нагрузку при аварии в сети переменного тока, необходимо поддерживать на ее зажимах напряжение, равное 2,2 В на аккумулятор (режим непрерывного подзаряда). Однако в таком случае напряжение всей батареи, как правило, оказывается выше напряжения, максимально допустимого на аппаратуре.

Существует два способа поддерживания, напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах: а) гасящих элементов; б) секционирование батареи.

При способе гасящих элементов [1,26,27;3, 50] в цепь нагрузки последовательно включаются нелинейные или управляемые элементы, на которых гасится избыток напряжения. При способе секционирования [1,25;3,50] батарея делится на основную ОБ и добавочную ДБ секции (группы). На буферную работу включаются только ОБ количество аккумуляторов в котором выбирается таким, чтобы напряжение на ней в буфере было примерно равно среднему значению напряжений питания аппаратуры. Остальные аккумуляторы образуют добавочную группу и нормально отключены как от нагрузки, так и от основного выпрямительного устройства ОВ. В заряженном состояние ДБ поддерживается специальным выпрямителем (выпрямителем содержания) ДВ (ВС).

При переходе от нормального режима к аварийному в первом случае выключаются гасящие сопротивления, а во втором – к ОБ последовательно подключаются ДБ.

Способ секционирования батареи, а также включение нелинейных сопротивлений (обычно полупроводниковых вентилей) удовлетворяет требованиям регулирования: напряжение в цепях с резко изменяющимся характером нагрузки (например, оборудование АТС и телеграфа), а также питание аппаратуры, требующей нестабилизированного напряжения 2410%. Однако используемая при этих способах ступенчатая регулировка напряжения недопустима для некоторых видов аппаратуры дальней связи, поскольку она может нарушить ее нормальную работу. Поэтому аппаратура, требующая стабилизированного напряжения 21,23% включается через стойки автоматического регулирования напряжения (САРН).

САРНы комплектуются полупроводниковыми стабилизаторами или угольными регуляторами напряжения и являются по своей сущности гасящими элементами. Регуляторы, однако, обладают ограниченным диапазоном изменения сопротивления и поэтому обеспечивают высокую стабильность напряжения лишь в условиях более или менее постоянной нагрузки, каковой и является нагрузка ЛАЗ. При резко изменяющейся нагрузки диапазон регулирования САРН оказывается недостаточным, и поэтому они не могут использоваться в этих случаях.

Способ гасящих элементов является сравнительно простым, но неэкономичным, так как в гасящих элементах непроизводительно расходуется, в особенности на крупных ЭПУ, до 10 – 15% электроэнергии, потребляемой аппаратурой связи. Метод секционирования батареи, наоборот, экономичен, но требует усложнения схемы и оборудования ЭПУ. В ЭПУ большой мощности поэтому отдается предпочтение методу секционирования батареи. Однако при выборе способа регулирования напряжения на аппаратуре учитывается также вид намечаемых к установки выпрямительных и коммутационных устройств.

Для железнодорожных узлов связи небольшой мощности заводы МПС поставляют выпрямительные устройства (ВУ) типа ВСП (прил.4). Предприятия Министерства связи выпускают достаточно мощные ВУ типа ВУК, которые в настоящее время заменяются более совершенными тиристорными ВУ типа ВУТ (прил.5).

ВТ типа ВУТ (ВУК) обладают высокой степенью автоматизации. В настоящее время они являются наиболее современными устройствами для питания аппаратуры связи и применяются во всех автоматизированных ЭПУ предприятий связи.

В неавтоматизированных ЭПУ применяются, в основном ВУ типа ВСП однако мощность их по напряжению 24 В невелика. Поэтому при токе нагрузки в цепи 24 В выше 30 А рекомендуется применение ВУ типа ВУТ. В ЭПУ АТС, УАК, ДАТС, телеграфа мощность выпускаемых ВСП достаточна для нагрузок до 100 А, 60 В. Более мощные ЭПУ проектируются автоматизированными с применением ВУТ.

Все ВУ типа ВСП, предназначенные для буферной работы с батареями, выпускаются с учетом их секционирования  на ОБ и ДБ. Поэтому, если в неавтоматизированной ЭПУ намечается установка ВУ типа ВСП, то регулирование напряжения на входе питаемой аппаратуры связи предусматривается по способу секционирования батареи.

ВУ типа ВУТ (ВУК) рассчитаны для работы как с гасящими элементами, так и с секционированными батареями.

В настоящее время метод гасящих нелинейных сопротивлений в ЭПУ 24 В почти не используется. Диапазон регулирования напряжение современных САРН 24 В являются достаточными для цепей 21,2 В и 24 В включаются через отдельные САРН ( или отдельные регуляторы одной САРН).

Во всех автоматизированных ЭПУ для регулирования напряжения на аппаратуре связи используется способ секционирования батарей с включением нагрузок по цепи 21,2 В через САРН.

В пояснительной записке достаточно привести обоснование намечаемых к установки видов выпрямительных устройств и выбранного способа поддержания напряжения на входе питаемой аппаратуре в заданных пределах.

5. Расчет основного электрооборудования ЭПУ

К основному электрооборудованию ЭПУ относятся: выпрямительные и другие преобразовательные устройства, резервные источники электроэнергии, включая аккумуляторные батареи, устройства для поддерживания напряжения на входе потребителей в допустимых пределах, коммутационные устройства в цепях переменного и постоянного тока.

В зависимости от принятого способа электропитания, напряжение и тока, а также, от ряда других факторов некоторые из указанных элементов оборудования могут отсутствовать.

5.1 Расчет аккумуляторных батарей

Расчет аккумуляторных батарей заключается в определении их емкости, индексного номера аккумуляторов, а также их количества в батареи [1,49].

Для расчета аккумуляторных батарей подготавливаются следующие исходные данные:

- Аварийный ток нагрузки Iав, на который должна быть рассчитана аккумуляторная батарея. Этот ток складывается из тока, необходимого для питания аппаратуры связи Iапп, и тока, нужного для других  аварийных потребителей, работа которых должна быть обеспечена при нарушении внешнего электроснабжения (аварийное освещение).

Для аварийного освещения используются, как правило аккумуляторная батарея 24 В.

Ток Iао в А, потребляемый лампами аварийного освещения,

,                                                                                                          (1)

где     Pосв - мощность ламп аварийного освещения, Вт (см. табл.3);

Uн – номинальное напряжение рассчитываемой цепи, В.

Ток Iао, в А в общем случае определяется по формуле

,                                                                 (2)

где    Iапс – ток, потребляемый аппаратурой связи, требующей стабилизации напряжения с точностью 3%, А;

Iап – ток, потребляемый аппаратурой связи, не требующий стабилизации напряжения с точностью 3%, А;

- Продолжительность питания аварийной нагрузки от аккумуляторной батареи Iав для железнодорожных узлов связи устанавливается на основе данных п.1.

- на основании подготовленных данных рассчитывается емкость аккумуляторной батареи. Однако при этом следует иметь в виду, что аккумуляторная батарея может состоять из одной или двух групп. В двухгрупповых аккумуляторных батареях обе группы работают параллельно и рассчитанный ток нагрузки каждой из грунт аккумуляторной батареи в 2 раза меньше тока нагрузки гари одногруппной батарее.

Емкость аккумуляторов, гарантируемая заводом, характеризуется, как известно, ее номинальным значением. При этом температура раствора электролита считается равной +250 С [1, § 4]. Поэтому расчетная емкость, требуемая для питания аппаратуры связи в аварийных условиях, должна быть приведена к номинальным условиям. Номинальная емкость в Ач

,                                                 (3)

где   р – коэффициент интенсивности разряда, в % [1,§ 4];

Kt – температурный коэффициент емкости (для стационарных аккумуляторов принимается 0,008 [1]);

t0 – фактическая температура электролита во время разряда аккумуляторов (в расчетах принимается равной наименьшей допустимой температуре аккумуляторного помещения, которая составляет +150С [1]).

По расчетной емкости Qp можно определить из таблиц [1,2,4] индексный номер N аккумулятора и его паспортную номинальную емкость QH.

Данные расчетной емкости и выбранный тип аккумуляторов следует занести в таблицу 6.

Таблица 6

Расчетная емкость и тип аккумуляторов

| Напряжение аккумуляторной батареи, В | Число групп батареи | Ток одной группы батареи ,А | Коэфф. интенсивности разряда | Расчетная емкость батареи ,А*ч | Тип аккумулятора | Паспортная номинальная емко-сть аккумуляторов,А*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пример) 60 | 2 | 55 | 61,1 | 200 | СК-6 | 216 |

- Паспортная номинальная емкость аккумуляторов, как правило, несколько превышает расчетную и поэтому в аварийном режиме за расчетное время разряда аккумуляторы не понизят свое напряжение до предельного значения. Методика определения минимального напряжения аккумуляторов, а также порядок расчета количества аккумуляторов в батареи приведены в [1,49].

При расчете количества аккумуляторов в батареи учитывается падения напряжения в токораспределительной проводке, которое принимается равным примерно 3% от номинального значения.

П пояснительной записке по данному разделу необходимо привести методику расчета предусматриваемых аккумуляторных батарей, а результаты расчетов представить в виде заполненной таблицы 6.

Кроме того, в записке должен быть приведен расчет количества аккумуляторов в батареях с краткими пояснениями.

5.2. Расчет элементов схемы поддержания напряжения на входе питаемой аппаратуры в заданных пределах

В случае использования, для цепей поддержания напряжения в заданных пределах способа секционирования батареи на ОБ и ДБ (см. рис.2) количество аккумуляторов в ОБ и ДБ определяется по формулам:

(4)

,                                                                    (5)

где   uб – напряжение на аккумуляторе при буферном режиме, В;

n – количество аккумуляторов в батарее;

Uср – среднее напряжение питания рассчитываемой цепи, В (определяются как среднее арифметическое минимального Uмин и максимального Uмакс значения напряжения, допускаемых на входе аппаратуры).

Проверка потребности в делении ДБ на несколько секций осуществляется по формуле

,                                                                (6)

где  u1б – номинальное напряжение одного аккумулятора ДБ во время разряда (составляет 2,00 В [2]).

В пояснительной записке по данному разделу должен быть приведен расчет схем стабилизации.

5.3. Расчет выпрямительных устройств

Задача расчета заключается в определении типа и количества рабочих и резервных выпрямительных устройств (ВУ). При решении ее следует исходить из следующих предпосылок.

Рабочие ВУ должны иметь 100 % резерв. Однако в случае установки нескольких одинаковых по мощности ВУ, включенных на параллельную работу, предусматривается лишь одно резервное ВУ, взаимозаменяемое с рабочими ВУ.

ВУ электроустановок должны обеспечивать буферную работу аккумуляторных батарей в режиме непрерывного подзаряда при напряжении 2,2 В 2% на аккумулятор, а также послеаварийный заряд этих батарей. Кроме того, ими должна быть обеспечена возможность  формовки всей аккумуляторной батареи или ее основной группы до напряжения 2,7 В на аккумулятор.

В условиях круглосуточного обеспечения ЭПУ электроэнергией от внешних сетей переменного тока и наличие ДГА имеется возможность заряжать батарею сразу же после аварийного разряда. Поскольку такой заряд не является систематическим и носит эпизодический характер, то установка отдельных зарядных устройств экономически не выгодна. Для этих целей используются резервные ВУ электропитающей установки.

ВУ разделяются на зарядно-буферные, буферные и безбатарейные (непосредственного питания аппаратуры связи без батарей).

Зарядно-буферные ВУ обладают напряжением, позволяющим заряжать батарею в расчете 2,7В на аккумулятор, и могут использоваться в ЭПУ как при схеме несекционированной батареей с применением гасящих элементов, так и при схеме с секционированной батареей. Однако если предприятие связи хорошо обеспечено внешним электроснабжением, то разряд батарей, а следовательно, и их заряд будут редкими и возможности зарядно-буферных ВУ будут недоиспользоваться. На таких предприятиях связи для повышения КПД и cos  установок, сокращение расхода меди и трансформаторной стали целесообразно применение буферных ВУ, напряжение которых значительно ниже, чем зарядно-буферных, оно может быть установлено равным или несколько большим максимально допустимого для питаемой аппаратуры. Вследствие этого буферные ВУ не могут обеспечить буферную работу при наличии гасящих элементов и поэтому они применяются только в схемах с делением батареи на секции, в частности в автоматизированных ЭПУ или в ЭПУ с регулированием напряжения через САРН.

ВУ типа ВУТ почти все выпускаются буферными, за исключением зарядно-буферного ВУТ-90/25.

Используемые в автоматизированных  ЭПУ буферные ВУТ обеспечивают заряд, основной группы батарей при напряжении 2,3 В на аккумулятор. Для формовки и заряда дополнительных групп в этих ЭПУ установлены вольтодобавочные выпрямители ВУК-8/300.

При заряде аккумуляторных батарей вручную в неавтоматизированных ЭПУ (или при формовки в автоматизированных ЭПУ) выпрямительное напряжение ВУТ может быть повышенно при номинальном напряжении 24 В до 36 В и при 60 В до 74 В.

ВУ типа ВСП делятся на зарядно-буферные и безбатарейные (непосредственного питания аппаратуры). Зарядно-буферные ВОП рассчитаны на применение в неавтоматизированных ЭПУ и соответствуют условиям их работы.

Тип и количество выпрямителей определяются по необходимой мощности и требуемому току.

Ток Iб буферной работы комплекта рабочих ВУ соответствует току , потребляемому аппаратурой связи ВЧ и НЧ, при этом  ток подзаряда вследствие его малости может не учитываться. Не учитывается также ток, потребляемым тональным телеграфом, поскольку нормально телеграф получает питание от сети переменного тока.

Ток в А резервного ВУ, обеспечивающего заряд секционированных кислотных аккумуляторов, определяется по формуле

,                                                          (6)

где  iз – зарядный ток на один индексный номер аккумулятора (составляет для автоматизированных ЭПУ  - 2 А, для неавтоматизированных – 6 А [3]);

N – индексный номер аккумулятора;

nг – число групп аккумуляторных батарей, одновременно заряжающихся от одного выпрямителя.

При определение тока Iз необходимо иметь в виду, что в автоматизированных ЭПУ послеаварийный заряд групп батарей производится одновременно, а в неавтоматизированных – поочередно.

По известным значениям токов Iб и Iз мощность выпрямительных устройств при буферной работе Pб, и при заряде аккумуляторов Pз определяется в кВт как:

,                                                                         (7)

,                                                                          (8)

где  uб – напряжение на аккумуляторе в буферном режиме, В;

uз – напряжение на аккумуляторе в конце заряда, В (составляет в автоматизированных ЭПУ 2,3 В, 1 В, в неавтоматизированных – 2,7 В [2]);

nб, nз – количество аккумуляторов в группе соответственно в буферном или зарядном режимах.

На основание выполненных расчетов по каталогу (прил.4,5) подбираются типы ВУ и ими комплектуются ЭПУ, при этом должно быть обращено внимание на взаимозаменяемость рабочих и резервных ВУ.

В пояснительной записке требуется привести расчет ВУ с указанием выбранных на основании расчетов типов ВУ, их количества  и основных технических параметров.

- Расчет нагрузки электроустановки на внешние сети и выбор ДГА

Мощность резервной электростанции должна быть достаточной для обеспечения электроэнергией аппаратуры связи, питаемой в буферном режиме  или непосредственно от сети переменного тока, послеаварийного заряда батарей, гарантированного освещения, а также двигателей вентиляции аккумуляторной и помещения ДГА, насосов топлива для ДГА.

В этом случае активная и реактивная составляющие мощности ЭПУ в кВт, потребляемые от ДГА, составляют:

,                                                    (10)

,                                (11)

где  Pб – активная мощность, потребляемая ВУ в буферном режиме с аккумуляторными батареями;

Pз – активная мощность резервно - зарядного ВУ;

- КПД выпрямительного устройства;

- коэффициент мощности выпрямительного устройства;

P0, Q0 – соответственно активная и реактивная мощности гарантированного освещения;

k0 – коэффициент одновременности включения приборов освещения и силового оборудования;

Pдв, Qдв – соответственно активная и реактивная составляющие мощности двигателей вентиляции.

Следует иметь в виду, что в ЭПУ вольтодобавочными выпрямителями ВУК-8/300 послеаварийный заряд батареи производится посредствам одновременной работы ВУТ и ВУК-8/300. Поэтому при определение Pз необходимо учесть также зарядную мощность ВУК-8/300, которая определяется по формуле (9), но с учетом количества аккумуляторов в ДБ. Коэффициент мощности ВУК-8/300 можно принять равным 0,7, его КПД-0,7 [4].

Полная мощность ДГА в кВтА

(12)

По значению полной мощности выбирается тип ДГА.

Учитывая, что здание дома связи типа 2 является небольшим, как правило, деление нагрузки освещение и силового оборудования на гарантированное и негарантированное не производится и вся нагрузка относится к категории гарантированной.

При расчете нагрузок, создаваемых электроустановкой дома связи на сеть переменного тока, учитываются все виды нагрузок, в том числе мощность потребителей хознужд и общего освещения.

По результатам расчета полной мощности электроустановок следует оценить коэффициент мощности электроустановки и при невысоком его значении наметить меры повышения (установка компенсационных конденсаторов).

Данные расчета и выбора типа ДГА рекомендуется представить в виде таблицы 7.

Для электроснабжения объектов СЦБ и связи промышленностью поставляются ДГА мощностью 16,24 и 48 кВт (ДГА-16, ДГА-24М, ДГА-48М) или электростанции Э-8Р мощностью 8 кВт. Если мощность одного ДГА оказывается недостаточной, устанавливается два ДГА (например, два ДГА-16).

Таблица 7

Расчетные данные мощности ДГА и ЭПУ

| Наименование нагрузок | Мощности потреблений |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активная, Вт | Реактивная, вар | Полная, ВА |  |
| 1.Аппаратура тонального телеграфирования (ТТ – 12 и др.) |  |  |  |  |
| 2.Выпрямительные устройства в буферном режиме |  |  |  |  |
| 3. Выпрямительные устройства в режиме заряда батарей |  |  |  |  |
| 4. Двигатели вентилятора |  |  |  |  |
| 5. Освещение гарантированное |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | ДГА |
| 6. Потребители хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| 7. Общее освещение |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности ЭПУ |  |  |  |  |

- Структурная схема электроустановок

Структурная схема электроустановки определяется видом питаемой аппаратуры связи, выбранной системой питания и типом используемого оборудования.

Следует помнить, что в неавтоматизированных ЭПУ при применении буферных ВУТ для коммутации батарей используются батарейные щитки ЩБ.

Для ознакомления с коммутационным оборудованием можно воспользоваться литературой [2].

В автоматизированных ЭПУ в качестве автокоммутирующих устройств применяются АКАБ – 24, ШК – 60/150, АКАБ – 60/800.

Для распределения нагрузок по переменному току применяются щиты ЩПТА.

Если предусматривается применение ВСП, то вся необходимая коммутация выполняется с помощью коммутирующих устройств КУ.

В качестве примера на рис. 1,2 приведены схемы электроустановки домов связи 2 и 3 типов.

В пояснительной записке следует привести краткое описание работы схемы в различных режимах.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Тюрморезов В. Е. Источники электропитания устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, 2 – е изд. М.: Транспорт 1978.

- Дмитриев В. Р., Смирнов В. И. Электропитающие устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Справочник. М.: Транспорт 1983.

- Фельдман А. Б., Частоедов Л. А. Электропитание устройств связи железнодорожного транспорта. 2 – е изд. М.: Транспорт 1986.

- Бунин Д. А., Хейн Д. Ш. Аппаратура транспортной проводной связи. Справочник 2 – е изд. М.: Транспорт 1981.

- Отраслевой стандарт ОСТ 32-14-80. Электроприемники железнодорожного транспорта. Категоричность в отношение обеспечения надежности электроснабжения.

- Типовые проектные решения ШП-38.84. Электропитание устройств связи железнодорожного транспорта (Руководящие материалы ГТСС для проектных организаций).

- Багуц В.П., Ковалев Н. П., Костроминов А. М. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. М.: Транспорт, 1991 – 286с.

8. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи:

задание на курсовую работу (специализация СПИ) .- М.:  ВЗИИТ,     1988.- 29 с.

Приложение 1

Токовые нагрузки аппаратуры дальней и избирательной связи

| Тип аппаратуры | Тип стоек ЛАЗа | Потребляемый ток, А, при напряжениях, В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21,2 | 24 |
| К-60п | СЛУК ОП: на 2 системы на 4 системы | 0,94 1,56 | 2,21 4,27 |
|  | СЛУК ОУП-3 на 2 системы | 1,50 | 5,70 |
|  | СЛУК ОУП-2: На 2 системы На 4 системы | 0,70 1,38 | 2,41 4,79 |
|  | СУГО-1-5 на 8 систем | 17,40 | 1,67 |
|  | СКЧ на 2 системы | 1,75 | 1,34 |
|  | СГП на 2 системы на 4 системы | 2,90 4,20 | 4,50 6,30 |
|  | СИП-60 на 1 систему | 1,40 | 2,17 |
|  | СТВ – ДС на 1 систему | - | 3,50 |
|  | СДП К-60п На 2 цепи ДП На 4 цепи ДП На 6 цепей ДП На 8 цепей ДП | 15,00 30,00 45,00 60,00 | 2,00 2,00 2,00 2,00 |
| К-12+12 | ОК-12+12 на 2 системы с передачей ДП | - | 12,90 |
| В-12-3 | ОВ-12-3 На 1 систему с ДП На 2 системы с ДП | - - | 8,50 16,80 |
| В-3-3 | ОВ-3-3Цв ОВ-3-3Ст с передачей | 1,46 2,10 | 0,20 0,20 |
| Служебная связь и устройства телемеханики | ССС-7 ТМ ОУП на 2 направления | 0,15 1,40 | 0,65 0,30 |
| Аппаратура выделения и ВЧ транзита групп | СВПГ-1ПГ СВПГ-2ПГ СТПГ-К | 3,70 4,00 0,36 | 2,80 2,80 0,50 |
| Избирательная связь | РСДТ- всех типов одно направление станции При разговоре При посылки вызова | - - | 0,60 1,50 |
|  | ПСТ всех типов – Одно направление станции При разговоре При посылке | - - | 0,15 0,80 |
|  | ДРС-И-69 при разговоре при посылке | - - | 0,40 0,90 |
|  | МСС-2—1-60 | - | 0,90 |
|  | МСС-12-6-60 | - | 0,15 |
| Аппаратура тонального телеграфирования | ТТ-12 | - | 4,80 |

Приложение 2

Токовые нагрузки аппаратуры АТС, МТС и УАК ДАТС

| Тип аппаратуры | Единица измерения | Потребляемый ток в ч.н.н, А, при напряжениях, В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АТСК-50/200 | 50 номеров | 60 | 24 |
| АТСК-100/200 емкостью До 500 номеров Свыше 500 номеров | 100 номеров | 4,5 5,0 | - - |
| УАК ДАТС | Канал (комплект) | 1,0 | 0,2 |
| М-60 | Коммутатор | - | 2,0 |

Приложение 3

Состав оборудования систем дальней связи

| Тип аппаратуры связи | Вид аппаратурной станции | Комплектация станции стойками |
| --- | --- | --- |
| В-3-3 | ОП | ОВ-3-3Цв (ОВ-3-3 Ст) |
| В-12-3 | ОП | ОВ-12-3 |
| В-12-3 | ОП с ДП | ОВ-12-3 с ДП |
| К-12+12 | ОП | ОК-12+12 |
| К-12+12 | ОП с ДП | ОК-12+12 с ДП |
| К-60п | ОП | СЛУК-ОП, СУГО-1-5, СКЧ, СГП, СИП-60, СТВ-ДС-60, СДП |
| К-60п | ОУП | СЛУК ОУП-2 (СЛУК ОУП-3) |

Приложение 4

Технические данные выпрямительных устройств ВУТ

| Тип ВУТ | Выходная мощность, кВт |  | Выпрямительное напряжение, В |  |  |  |  | Выпрямительный ток, А |  | КПД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условная | Максимальная | Минимальное |  | Нормальное |  | Максимальное | Номинальный | Минимальный |  |  |
| ВУТ-31/60 | 2 | 1,86 | 22 | 24 |  | 31 |  | 60 | 6 | 0,79 | 0,65 |
| ВУТ-31/125 | 4 | 3,88 | 22 | 24 |  | 31 |  | 125 | 12,5 | 0,80 | 0,65 |
| ВУТ-31/250 | 9 | 7,75 | 22 | 24 |  | 31 |  | 250 | 25 | 0,80 | 0,67 |
| ВУТ-31/500 | 16 | 15,5 | 22 | 24 |  | 31 |  | 500 | 50 | 0,80 | 0,67 |
| ВУТ-67/60 | 4 | 4,2 | 56 | 60 |  | 70 |  | 60 | 3 | 0,85 | 0,69 |
| ВУТ-67/125 | 9 | 8,75 | 56 | 60 |  | 70 |  | 125 | 6,25 | 0,87 | 0,70 |
| ВУТ-67/250 | 16 | 17,7 | 56 | 60 |  | 70 |  | 250 | 12,5 | 0,87 | 0,70 |
| ВУТ-67/600 | 40 | 42,0 | 56 | 60 |  | 70 |  | 600 | 30 |  |  |
| ВУТ-90/25 | 2 | 2,25 | 56 | 60 |  | 90 |  | 25 | 1,25 | 0,84 | 0,68 |

Приложение 5

Технические данные выпрямительных устройств типа ВСП

| Наименование данных | ВСП 24/10 | ВСП 24/30 | ВСП 60/6 | ВСП 60/20 | ВСП 60/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 0,24 | 0,72 | 0,36 | 1,2 | 3,6 |
| Сторона переменного тока |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт | 0,74 | 2,21 | 1,03 | 3,05 | 8,5 |
| КПД | 0,6 | 0,65 | 0,62 | 0,70 | 0,75 |
|  | 0,6 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Сторона выпрямленного тока |  |  |  |  |  |
| Максимальная мощность, кВт | 0,264 | 0,792 | 0,384 | 1,28 | 3,84 |
| Режим стабилизации напряжения |  |  |  |  |  |
| Пределы устанавливаемого тока нагрузки, В | 22-28 | 23-28 | 58-66 | 59-66 | 58-66 |
| Пределы изменения тока нагрузки, А | 2-10 | 6-30 | 0,5-6 | 2-20 | 0-60 |
| Режим стабилизации тока |  |  |  |  |  |
| Пределы устанавливаемого тока нагрузки, А | 1-6 | 9-18 | 2-4 | 6-12 | 27-36 |
| Пределы изменения напряжения, В | 22-36 | 26-35 | 65-88 | 65-68 | 65-90 |

? Потребление тока соответствует аварийному (резервному) режиму электропитания от батареи 24 В; в нормальном (рабочем) режиме при питании от сети мощность комплекса составляет 120 Вт при =0.96